## Generadores
Central/Proyecto | Tipo | Tecnología | Combustible | Combustible/Región de Suministro | Región de Control | Región de Transmisión | Capacidad (MW) | Capacidad Firme (MW) | Unidad a retirar | Régimen Térmico (GJ/MWh) | Usos propios (%) | Costos Variables ($/MWh) | Costos Fijos ($/kW/año) | Costos por uso del Sistema ($/MWh) | Tasa de mantenimiento (%) | Tasa de salida forzada (%) | Tiempo medio de reparación (horas) | Costo de inversión ($/kW)1/ | Vida Económica (años) | Año de instalación
Cerro Prieto I U5 | En Operación | Geotérmica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 30 | 28.17 | ü | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 33.53 | 5.12 | 14.06 | 24
Cerro Prieto II Central | En Operación | Geotérmica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 220 | 206.58 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 33.53 | 5.12 | 14.06 | 24
Cerro Prieto III Central | En Operación | Geotérmica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 220 | 206.58 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 33.53 | 5.12 | 14.06 | 24
Cerro Prieto IV Central | En Operación | Geotérmica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 100 | 93.9 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 33.53 | 5.12 | 14.06 | 24
Cerro Prieto_Fotovoltaica | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 5 | 5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
Cipres_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 08-Baja California | 47-Ensenada | 27.43 | 26.74 | ü | 18.2094 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Mexicali PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 48-Mexicali | 489 | 474.82 |  | 7.9488 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Mexicali_TG 1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 08-Baja California | 48-Mexicali | 26 | 25.35 | ü | 22.3464 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Mexicali_TG 2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 08-Baja California | 48-Mexicali | 18 | 17.55 | ü | 22.3464 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Mexicali_TG 3 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 08-Baja California | 48-Mexicali | 18 | 17.55 | ü | 22.3464 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Presidente Juarez_Rosarito_Central_CC | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 46-Tijuana | 773 | 749.04 |  | 11.0159 | 3.1 | 2.77 | 15.741 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Presidente Juarez_Rosarito5_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_VIZC | 08-Baja California | 46-Tijuana | 160 | 149.76 | ü | 11.0159 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Presidente Juarez_Rosarito6_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_VIZC | 08-Baja California | 46-Tijuana | 160 | 149.76 | ü | 11.0159 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tijuana_1_TG | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 30 | 29.25 | ü | 10.8466 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Tijuana_2_TG | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 30 | 29.25 | ü | 10.8466 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Tijuana_3_TG_150MW | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 150 | 148.35 | ü | 10.8466 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Tijuana_TG Central | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 135 | 133.52 |  | 10.8466 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Baja California Sur I Central | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 162.7 | 156.84 |  | 10.2857 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ciudad Constitucion | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 33.22 | 32.39 | ü | 19.1795 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Guerrero Negro (Santa Rosalia) | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 10-Mulege | 53-Mulege | 12.5 | 12.19 |  | 27.7564 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Guerrero Negro II (Vizcaino)_CI | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 10.8 | 9.88 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
La Paz_TG1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 18 | 17.55 | ü | 18.2371 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
La Paz_TG2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 25 | 24.38 | ü | 18.2371 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Los Cabos (CFE-T-25000-1_2_3_4) | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 75 | 74.1 |  | 9.6026 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Los Cabos (CFE-T-30000-1_2_3_4) | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 104 | 102.75 |  | 11.4467 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Los Cabos_1_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 30 | 29.25 | ü | 18.1452 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Los Cabos_2_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 27.43 | 26.74 | ü | 18.1452 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Los Cabos_3_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 27.23 | 26.55 | ü | 18.1452 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Punta Prieta II_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 37.5 | 35.14 | ü | 11.9681 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Punta Prieta II_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 37.5 | 35.14 | ü | 11.9681 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Punta Prieta II_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 37.5 | 35.14 | ü | 11.9681 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
San Carlos (Agustin Olachea A.)_U1 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 31.5 | 30.37 | ü | 8.3604 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24
San Carlos (Agustin Olachea A.)_U2 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 31.5 | 30.37 | ü | 8.3604 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24
San Carlos (Agustin Olachea A.)_U3 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 41.13 | 39.64 |  | 8.3604 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Santa Rosalia_CI_U1_U2 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 2.6 | 2.38 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Santa Rosalia_U3_CI | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 1.2 | 1.1 | ü | 15.3912 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Santa Rosalia_U4_CI | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 1.2 | 1.1 | ü | 15.3912 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Santa Rosalia_U5_CI | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 2.8 | 2.56 | ü | 15.3912 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Tres VirGCOs_Central | En Operación | Geotérmica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 10 | 9.39 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
U. Movil (CFE-T-2500-1_2_3) | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 7.5 | 6.86 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Alameda | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 6.99 | 5.3704 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Aragon | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 10.0671 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Atenco LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 9.9283 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Coapa | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 9.8039 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Coyotepec | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 64 | 62.4 |  | 10.138 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Cuautitlan LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 9.9502 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ecatepec LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 10.1752 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Infiernillo | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 29-Lazaro Cardenas | 1200 | 1050.72 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Iztapalapa LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 10.0474 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Lerma (Tepuxtepec) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 74 | 56.8542 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Magdalena | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 10.1294 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Necaxa | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 109 | 83.7447 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Nonoalco LyFC_U1 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 | ü | 21.1765 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Nonoalco LyFC_U2 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 | ü | 21.1765 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Nonoalco LyFC_U3 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 42 | 40.95 | ü | 21.1765 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Patla | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 37 | 28.4271 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Remedios LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 9.5949 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Santa Cruz | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 10.0559 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Tepexic | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 39 | 29.9637 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Tula (Francisco Perez Rios)_CC_Central | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 489 | 474.819 |  | 9.9806 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Tula (Francisco Perez Rios)_TC_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 330 | 314.49 | ü | 9.9806 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tula (Francisco Perez Rios)_TC_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 330 | 314.49 | ü | 9.9806 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tula (Francisco Perez Rios)_TC_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 322.8 | 307.63 | ü | 9.9806 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tula (Francisco Perez Rios)_TC_U4 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 322.8 | 307.63 | ü | 9.9806 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tula (Francisco Perez Rios)_TC_U5 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 300 | 285.9 | ü | 9.9806 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Valle de Mexico_CC_Central | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 549.3 | 534.47 |  | 11.2641 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Valle de Mexico_TC_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 150 | 140.4 | ü | 9.4762 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Valle de Mexico_TC_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 150 | 140.4 | ü | 9.4762 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Valle de Mexico_TC_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 150 | 140.4 | ü | 9.4762 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Vallejo LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 9.9861 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Victoria LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 10.1237 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Villa de las Flores LyFC | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 32 | 31.2 |  | 10.5945 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Villita (Jose Maria Morelos) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 29-Lazaro Cardenas | 320 | 280.192 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Guerrero Negro II (Vizcaino)_TGMovil | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 10-Mulege | 53-Mulege | 12.5 | 12.19 |  | 27.7564 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Guerrero Negro_Eolica | En Operación | Eólica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 0.6 | 0.14985 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Sta. Rosalia (Tres VirGCOs) | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 1 | 1 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
U. Movil CFE-UME (05_06_07_08) | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 10-Mulege | 53-Mulege | 57 | 55.58 |  | 11.9205 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
U. Movil de emergencia UME-18 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 1.6 | 1.46 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
U. Movil de emergencia UME-19 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 1.6 | 1.46 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
U. Movil de emergencia UME-20 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 1.6 | 1.46 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Vizcaino | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 10-Mulege | 53-Mulege | 14 | 13.65 |  | 37.1517 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Boquilla | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 25 | 19.2075 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Chavez_U1 | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 14 | 13.65 | ü | 24.7763 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Chavez_U2 | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 14 | 13.65 | ü | 24.7763 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Chihuahua II (El Encino) Central | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 619.4 | 602.68 |  | 6.8702 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Colina | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 3 | 2.3049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Francisco Villa_U4 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_CHIH | 05-Norte | 09-Chihuahua | 150 | 140.4 | ü | 10.9589 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Francisco Villa_U5 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_CHIH | 05-Norte | 09-Chihuahua | 150 | 140.4 | ü | 10.9589 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Gomez Palacio | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 239.8 | 233.57 | ü | 9.7218 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Industrial Juarez | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 18 | 17.55 | ü | 19.1184 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
La Laguna II PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 498 | 483.56 |  | 7.9982 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
La Laguna_U1_TG | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 14 | 13.65 | ü | 19.4805 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
La Laguna_U2_TG | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 14 | 13.65 | ü | 19.4805 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
La Laguna_U3_TG | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 14 | 13.65 | ü | 19.4805 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
La Laguna_U4_TG | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 14 | 13.65 | ü | 19.4805 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Lerdo (Guadalupe Victoria)_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_GPAL | 05-Norte | 11-Laguna | 160 | 149.76 | ü | 10.6226 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Lerdo (Guadalupe Victoria)_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_GPAL | 05-Norte | 11-Laguna | 160 | 149.76 | ü | 10.6226 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Norte II PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 433 | 420.01 |  | 7.0326 | 3 | 2.73 | 15.553 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Norte PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 10-Durango | 450 | 436.95 |  | 7.335 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Parque_U2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 07-Juarez | 18 | 17.55 | ü | 26.9058 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Parque_U3 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 07-Juarez | 13 | 12.68 | ü | 26.9058 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Parque_U4 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 07-Juarez | 28 | 27.3 | ü | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Samalayuca II | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 521.76 | 507.6725 | ü | 7.926 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Samalayuca_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_SAMA | 05-Norte | 07-Juarez | 158 | 147.89 | ü | 11.52 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Samalayuca_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_SAMA | 05-Norte | 07-Juarez | 158 | 147.89 | ü | 11.52 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Transalta Chihuahua III PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 259 | 252.27 |  | 8.631 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Bacurato | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 92 | 22.655 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Comedero (Raul J. Marsal) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 100 | 24.625 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Culiacan | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 30 | 29.25 | ü | 15.3649 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
El Fuerte (27 de Septiembre) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 59.4 | 14.6273 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
El Novillo (Plutarco Elias Calles) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 135 | 33.2437 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Fuerza y Energia de Hermosillo PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 250 | 243.5 |  | 7.0285 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Guaymas II (Carlos Rodriguez Rivero)_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 84 | 78.71 | ü | 10.8303 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Guaymas II (Carlos Rodriguez Rivero)_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 84 | 78.71 | ü | 10.8303 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Guaymas II (Carlos Rodriguez Rivero)_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 158 | 147.89 | ü | 10.8303 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Guaymas II (Carlos Rodriguez Rivero)_U4 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 158 | 147.89 | ü | 10.8303 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Hermosillo | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 227.022 | 221.12 |  | 7.3469 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Huites (Luis Donaldo Colosio) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 422 | 104.9725 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Humaya | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 90 | 22.1625 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Industrial Caborca_U1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 12 | 11.7 | ü | 20.6659 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Industrial Caborca_U2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 29.25 | ü | 20.6659 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Mazatlan II (Jose Aceves Pozos)_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_MAZA | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 158 | 147.89 | ü | 10.5479 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Mazatlan II (Jose Aceves Pozos)_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_MAZA | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 158 | 147.89 | ü | 10.5479 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Mazatlan II (Jose Aceves Pozos)_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_MAZA | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 300 | 285.9 | ü | 10.5479 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Mocuzari | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 9.6 | 2.364 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Naco Nogales PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 258 | 251.29 |  | 7.1076 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Oviachic | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 19.2 | 4.728 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Puerto Libertad_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PLIBE | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 158 | 147.89 | ü | 10.3956 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Puerto Libertad_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PLIBE | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 158 | 147.89 | ü | 10.3956 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Puerto Libertad_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PLIBE | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 158 | 147.89 | ü | 10.3956 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Puerto Libertad_U4 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PLIBE | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 158 | 147.89 | ü | 10.3956 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Sanalona (Salvador Alvarado) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 14 | 3.4475 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Topolobampo II (Juan de Dios Batiz)_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TOPO | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 160 | 149.76 | ü | 10.3448 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Topolobampo II (Juan de Dios Batiz)_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TOPO | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 160 | 149.76 | ü | 10.3448 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Yecora_U1 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 0.25 | 0.23 | ü | 12.2366 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Yecora_U2 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 0.25 | 0.23 | ü | 12.2366 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Yecora_U3 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 0.6 | 0.55 | ü | 12.2366 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Yecora_U4 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_GUAY | 04-Noroeste | 03-Obregon | 0.7 | 0.64 | ü | 12.2366 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Altamira II PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 495 | 480.65 |  | 7.3816 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Altamira III y IV PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 1036 | 1004.92 |  | 7.2934 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Altamira V PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 1121 | 1087.37 |  | 7.3831 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Altamira_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_ALTA | 06-Noreste | 19-Huasteca | 250 | 234 | ü | 11.1352 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Altamira_U4 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_ALTA | 06-Noreste | 19-Huasteca | 250 | 234 | ü | 11.1352 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Carbon II_U1 | En Operación | Carboeléctrica | Carbón | CA_I_CAR2 | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 350 | 334.95 | ü | 10.236 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
Carbon II_U2 | En Operación | Carboeléctrica | Carbón | CA_I_CAR2 | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 350 | 334.95 | ü | 10.236 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
Carbon II_U3 | En Operación | Carboeléctrica | Carbón | CA_I_CAR2 | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 350 | 334.95 | ü | 10.236 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
Carbon II_U4 | En Operación | Carboeléctrica | Carbón | CA_I_CAR2 | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 350 | 334.95 | ü | 10.236 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
El Salto (Camilo Arriaga) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 18 | 13.8294 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Electroquimica | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 1.44 | 1.1064 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Falcon | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 06-Noreste | 13-Nuevo Laredo | 31.5 | 24.2015 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Fundidora | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 12 | 11.7 | ü | 21.6476 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Huinala II | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 471.18 | 457.52 |  | 6.5574 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Huinala_CC | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 377.66 | 366.33 | ü | 9.7826 | 3 | 2.73 | 15.553 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Huinala_TG | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 150 | 148.35 |  | 11.3493 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24
La Amistad | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 66 | 50.7078 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Leona_U1 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 12 | 11.7 | ü | 22.1948 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Leona_U2 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 12 | 11.7 | ü | 22.1948 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Micos | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 0.688 | 0.52859 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Monclova_U1 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 18 | 17.55 | ü | 18.6625 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Monclova_U2 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 30 | 29.25 | ü | 18.6625 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Monterrey III (Dulces Nombres) PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 449 | 435.98 |  | 7.7154 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Rio Bravo (Emilio Portes Gil)_CC | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 14-Reynosa | 211.123 | 205.63 |  | 10.5232 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Rio Bravo (Emilio Portes Gil)_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 14-Reynosa | 300 | 285.9 | ü | 10.7367 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Rio Bravo II (Anahuac) PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 15-Matamoros | 495 | 480.65 |  | 7.7005 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Rio Bravo III PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 15-Matamoros | 495 | 480.65 |  | 7.6336 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Rio Bravo IV PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 15-Matamoros | 500 | 485.5 |  | 7.6126 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Rio Escondido (Jose Lopez Portillo)_Central | En Operación | Carboeléctrica | Carbón | CA_RIOES | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 1200 | 1148.4 |  | 10.2916 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
Saltillo PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 17-Saltillo | 247.5 | 239.83 |  | 7.4875 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Tamazunchale PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 1135 | 1100.95 |  | 7.3215 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Tecnologico | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 16-Monterrey | 26 | 25.35 | ü | 15.1515 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Universidad_U1 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 12 | 11.7 | ü | 19.8456 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Universidad_U2 | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 12 | 11.7 | ü | 19.8456 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
(El Sauz) PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 495 | 480.65 |  | 8.3045 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Agua Prieta (Valentin Gomez Farias) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 240 | 184.392 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Aguamilpa Solidaridad | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 960 | 840.576 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Bartolinas | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 0.75 | 0.57622 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Botello | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 18 | 13.8294 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Cobano | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 29-Lazaro Cardenas | 60 | 46.098 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
CoGCOracion Salamanca | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 26-Salamanca | 393 | 388.68 |  | 11.811 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Colimilla | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 51.2 | 39.337 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Cupatitzio | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 80 | 61.464 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
El Cajon (Leonardo Rodriguez A.) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 750 | 656.7 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
El Sauz_CC_Central | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 591 | 575.04 |  | 6.8702 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Huicot | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_I_MANZA | 03-Occidental | 22-Tepic | 1.18 | 1.08 | ü | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Intermedia (Luis Marcial Rojas) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 5.32 | 4.0874 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Itzicuaro | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 0.624 | 0.47942 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Jumatan | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 2.18 | 1.6749 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
La Yesca | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 750 | 656.7 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Los Azufres | En Operación | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 210 | 197.19 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Los Azufres U2 | En Operación | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 5 | 4.7 | ü | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Los Azufres U6 | En Operación | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 5 | 4.7 | ü | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Los Azufres U8 | En Operación | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 5 | 4.7 | ü | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Manzanillo (Gral. Manuel Alvarez Moreno)_Central | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_I_MANZA | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 700 | 667.1 |  | 10.5232 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Manzanillo (Gral. Manuel Alvarez Moreno)_U3_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_I_MANZA | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 300 | 285.9 | ü | 10.5232 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Manzanillo (Gral. Manuel Alvarez Moreno)_U4_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_I_MANZA | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 300 | 285.9 | ü | 10.5232 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Manzanillo (Gral. Manuel Alvarez Moreno)P1 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 726.954 | 707.33 |  | 6.8702 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Manzanillo (Gral. Manuel Alvarez Moreno)P2 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 726.954 | 707.33 |  | 6.8702 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Petacalco (Plutarco Elias Calles)_Central | En Operación | Carboeléctrica | Carbón | CA_I_PETA | 03-Occidental | 29-Lazaro Cardenas | 2778.36 | 2658.89 |  | 9.7508 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
Platanal | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 12.6 | 9.6806 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Puente Grande | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 9 | 6.9147 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Salamanca_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_SALA | 03-Occidental | 26-Salamanca | 300 | 285.9 | ü | 11.0906 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Salamanca_U4 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_SALA | 03-Occidental | 26-Salamanca | 250 | 234 | ü | 11.0906 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
San Pedro Poruas | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 2.56 | 1.9668 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Santa Rosa (GCOral Manuel M. Dieguez) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 70 | 53.781 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Tirio | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 1.096 | 0.84206 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Villa de Reyes_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_VREY | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 350 | 333.55 | ü | 10.6101 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Villa de Reyes_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_VREY | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 350 | 333.55 | ü | 10.6101 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Zimapan (Fernando Hiriart Balderrama) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 292 | 253.1056 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Zumpimito | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 8.4 | 6.4537 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Angostura (Belisario Dominguez) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 900 | 788.04 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Bombana | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 5.24 | 4.0259 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Caracol (Carlos Ramirez Ulloa) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 600 | 525.36 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Chicoasen (Manuel Moreno Torres) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 2400 | 2101.44 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Chilapan | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 26 | 19.9758 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Colotlipa | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 8 | 6.1464 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Dos Bocas_U1 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 63 | 61.05 | ü | 10.989 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Dos Bocas_U2 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 63 | 61.05 | ü | 10.989 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Dos Bocas_U3 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 63 | 61.05 | ü | 10.989 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Dos Bocas_U4 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 63 | 61.05 | ü | 10.989 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Dos Bocas_U5 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 100 | 96.9 | ü | 10.989 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Dos Bocas_U6 | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 100 | 96.9 | ü | 10.989 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
El Retiro ( Jose Cecilio del Valle ) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 21 | 16.1343 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Encanto | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 10 | 7.683 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Ixtaczoquitlan | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 1.6 | 1.2293 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
La Mata (Sureste I fase II) PIE | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 102 | 30.5694 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
La Venta I-II | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 84.2 | 25.2347 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
La Venta III PIE | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 102.85 | 30.8241 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Laguna Verde_Central | En Operación | Nucleoeléctrica | Uranio | NUC | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1510 | 1457.15 |  | 10.3926 | 3.5 | 2.25 | 98 |  | 10.68 | 11.37 | 24
Los Humeros Central | En Operación | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 53.6 | 50.33 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Los Humeros U3 | En Operación | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 5 | 4.7 | ü | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Los Humeros U6 | En Operación | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 5 | 4.7 | ü | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Los Humeros U8 | En Operación | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 5 | 4.7 | ü | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Malpaso | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 1080 | 945.648 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Mazatepec | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 220 | 169.026 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 |  | 3 | 1 | 24
Minas | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 15 | 11.5245 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Oaxaca I PIE | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 102 | 30.5694 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Oaxaca II PIE | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 102 | 30.5694 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Oaxaca III PIE | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 102 | 30.5694 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Oaxaca IV PIE | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 102 | 30.5694 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Penitas (Angel Albino Corzo) | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 38-Tabasco | 420 | 367.752 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Portezuelo I | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 2 | 1.5366 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Portezuelo II | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 2.12 | 1.6288 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Poza Rica_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_POZA | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 39 | 36.54 |  | 14.41 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Poza Rica_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_POZA | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 39 | 36.54 |  | 14.14 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Poza Rica_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_POZA | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 39 | 36.54 |  | 14.45 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
San Lorenzo potencia | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 382.12 | 372.18 |  | 7.3469 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Schpoina | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 2.24 | 1.721 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Tamazulapan | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 2.48 | 1.9054 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Temascal | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 354 | 309.9624 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 |  | 3 | 1 | 24
Texolo | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1.6 | 1.2293 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Tuxpan (Adolfo Lopez Mateos)_U1_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 350 | 333.55 | ü | 10.2506 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tuxpan (Adolfo Lopez Mateos)_U2_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 350 | 333.55 | ü | 10.2506 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tuxpan (Adolfo Lopez Mateos)_U3_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 350 | 333.55 | ü | 10.2506 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tuxpan (Adolfo Lopez Mateos)_U4_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 350 | 333.55 | ü | 10.2506 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tuxpan (Adolfo Lopez Mateos)_U5_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 350 | 333.55 | ü | 10.2506 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tuxpan (Adolfo Lopez Mateos)_U6_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 350 | 333.55 | ü | 10.2506 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tuxpan II (Tres Estrellas) PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 495 | 480.65 |  | 7.7022 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Tuxpan III y IV PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 983 | 953.51 |  | 7.3559 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Tuxpan V PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 495 | 480.65 |  | 7.4257 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Tuxpango | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 36 | 27.6588 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Cancun_TG1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 43-Cancun | 14 | 13.65 | ü | 18.302 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Cancun_TG2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 43-Cancun | 14 | 13.65 | ü | 18.302 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Cancun_TG3 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 43-Cancun | 30 | 29.25 | ü | 18.302 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Cancun_TG5 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 43-Cancun | 44 | 42.9 | ü | 18.302 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Chankanaab_U1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 45-Cozumel | 14 | 13.65 | ü | 18.4237 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Chankanaab_U2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 45-Cozumel | 14 | 13.65 | ü | 18.4237 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Chankanaab_U4 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 45-Cozumel | 25 | 24.38 | ü | 18.4237 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ciudad del Carmen_U1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 41-Lerma | 14 | 13.65 | ü | 23.9362 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ciudad del Carmen_U2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 41-Lerma | 16 | 15.6 | ü | 23.9362 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ciudad del Carmen_U3 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 41-Lerma | 17 | 16.58 | ü | 23.9362 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Holbox_Central | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_MERI | 07-Peninsular | 43-Cancun | 3.2 | 2.93 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Lerma (Campeche)_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_LERM | 07-Peninsular | 41-Lerma | 37.5 | 35.14 | ü | 12.9032 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Lerma (Campeche)_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_LERM | 07-Peninsular | 41-Lerma | 37.5 | 35.14 | ü | 12.9032 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Lerma (Campeche)_U4 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_LERM | 07-Peninsular | 41-Lerma | 37.5 | 35.14 | ü | 12.9032 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Merida II_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 29.25 | ü | 20.0781 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Merida II_U1_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_MERI | 07-Peninsular | 42-Merida | 84 | 78.71 | ü | 12.4611 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Merida II_U2_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_MERI | 07-Peninsular | 42-Merida | 84 | 78.71 | ü | 12.4611 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Merida III PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 484 | 469.96 |  | 7.8844 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Nachi - Cocom_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 29.25 | ü | 26.5096 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Nizuc_U1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 43-Cancun | 44 | 42.9 | ü | 16.0571 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Nizuc_U2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 43-Cancun | 44 | 42.9 | ü | 16.0571 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Transalta Campeche PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 41-Lerma | 252.4 | 245.84 |  | 8.1651 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Valladolid (Felipe Carrillo Puerto)_CC | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 220 | 213.18 | ü | 10.2041 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Valladolid (Felipe Carrillo Puerto)_U1_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_VALL | 07-Peninsular | 42-Merida | 37.5 | 35.14 | ü | 13.4781 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Valladolid (Felipe Carrillo Puerto)_U2_TC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_VALL | 07-Peninsular | 42-Merida | 37.5 | 35.14 | ü | 13.4781 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Valladolid III PIE | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 525 | 510.83 |  | 7.32 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Xul - Ha (CFE-T-18000-1) | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 44-Chetumal | 12.5 | 12.19 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Xul - Ha_U1_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 44-Chetumal | 14 | 13.65 | ü | 24.4233 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Xul - Ha_U2_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 44-Chetumal | 25.7 | 25.06 | ü | 24.4233 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Yuumiliik | En Operación | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 43-Cancun | 1.5 | 0.44955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Agnico Eagle Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 09-Chihuahua | 14.6 | 13.36 |  | 12.38 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Agribrands Purina Mexico_ S. De R. L. De C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 0.874 | 0.8 |  | 10.5557 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Agroenergia_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 30-Queretaro | 12 | 11.24 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Alimentos Kowi_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 03-Obregon | 1.78 | 1.63 |  | 13.3249 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Almidones Mexicanos_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 12 | 11.7 |  | 18.2301 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Altos Hornos de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 220.3 | 214.57 |  | 14.35 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Atlatec_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 1.049 | 0.96 |  | 10.1852 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Autoabastecimiento Renovable_ S. A. de C. V. | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 0.787 | 0.787 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
Avomex Internacional_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 4 | 3.66 |  | 9.0841 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bii Nee Stipa Energia Eolica_ S. A. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 26.35 | 7.8971 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Bio Pappel Printing_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 36-Temascal | 40.375 | 39.37 |  | 13.3503 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Bio Pappel_ S. A. B. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 10-Durango | 22.86 | 22.29 |  | 13.4982 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Bioenergia de Nuevo Leon_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 16.96 | 15.52 |  | 12.1878 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bsm Energia de Veracruz_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 36-Temascal | 12.75 | 11.95 |  | 51.5358 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Cartones Ponderosa_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VREY | 03-Occidental | 30-Queretaro | 19.992 | 18.29 |  | 9.9598 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ce G. Sanborns_ S. A. de C. V. | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1.154 | 1.06 |  | 10.0949 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Celulosa de Fibras Mexicanas_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 6.641 | 6.44 |  | 16.7396 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Cobielec_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 2.8 | 2.56 |  | 11.2721 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
CoGCOracion de Energia Limpia de Cosoleacaque | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 118 | 114.34 |  | 9.6943 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Compania Cervecera de Coahuila_ S. de R. L. d | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_COAH | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 16 | 14.99 |  | 11.54 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania de Energia Mexicana_ S. A. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 36 | 27.6588 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Compania Eolica De Tamaulipas_ S. A. De C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 54 | 13.4865 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Cooperativa La Cruz Azul_ S. C. L. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 1.01 | 0.92 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Coppel_ S. A. De C. V. | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 0.986 | 0.986 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
CSI EN SALTILLO_ S. DE R. L. DE C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 17-Saltillo | 2.6 | 2.54 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Deacero Power_ S. A. P. I. de C. V. | En Operación | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 17-Saltillo | 200 | 193.8 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
desarrollos Eolicos Mexicanos de Oaxaca 1_ S. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 90 | 26.973 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
DesarrollosEolicosMexicanos2_PiedraLarga | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 137.5 | 41.2088 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
destileria del Golfo_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 8 | 7.5 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Dominica Energia Limpia_ S. de R.L. | En Operación | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 200 | 29.97 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Draexlmaier Components Automotive de Mexico_ | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
El Palacio de Hierro_ Guadalajara | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 3.345 | 3.06 |  | 11.306 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
El Palacio de Hierro_ S. A. de C. V._ Monterrey | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 1.2 | 1.17 |  | 17.5674 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Electrica del Valle de Mexico_ S. de R. L. de | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 67.5 | 20.2297 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Electricidad Del Golfo_ S. De R. L. De C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 30 | 23.049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
ENER-G_ S. A. DE C. V._ PLANTA CELAYA | En Operación | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 10-Durango | 1.6 | 1.46 |  | 11.0679 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Energia Azteca Viii_ S. de R. L. de C.V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 131.1 | 127.04 |  | 6.7797 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Energia Azteca X_ S. A. De C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 08-Baja California | 48-Mexicali | 218.62 | 212.94 |  | 7.1182 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Energia Chihuahua_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 50 | 48.45 |  | 7.77 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Energia Ep_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 0.412 | 0.31654 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Energia Lactea_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 0.8 | 0.73 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Energia Mk Kf_ S. A. De C. V. | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 35.93 | 35.03 |  | 9.5116 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Energia Renovable De Cuautla_ S. A. de C. V. | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1.065 | 0.97 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Energia San Luis De La Paz_ S. A. De C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 220 | 214.28 |  | 7.157 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Energia San Pedro | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 2 | 1.95 |  | 19.3836 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Energia Sonora PPE | En Operación | Eólica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 2 | 1.1189 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Energreen Energia Pi_ S. A. De C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 0.6 | 0.55 |  | 31.1088 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Enertek_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 168 | 166.15 |  | 10.4151 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24
ENSAMBLES HYSON_ S. A. DE C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 1.825 | 1.67 |  | 11.0468 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Eoliatec del Istmo_ S. A. P. I. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 164 | 49.1508 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eoliatec Del Pacifico_ S. A. P. I. De C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 160 | 47.952 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eolica de Arriaga_ S. A. P. I. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 32 | 9.5904 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eolica El Retiro_ S. A. P. I. De C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 74 | 22.1778 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eolica Los Altos_ S. A. P. I. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 50.4 | 7.5524 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eolica Santa Catarina_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 22 | 5.4945 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eolica Zopiloapan_ S. A. P. I. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 70 | 20.979 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eurus_ S. A. P. I. de C.V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 250.5 | 75.0748 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Fermicaise_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 9.6 | 8.78 |  | 10.6371 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Fersinsa Gb_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 17-Saltillo | 6 | 5.85 |  | 17.0312 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ford Motor Company_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 09-Chihuahua | 9.6 | 8.78 |  | 11.1892 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Fuerza Eolica del Istmo_ S. A. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 80 | 23.976 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Fuerza Y Energia Bii Hioxo_ S.A. de | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 234 | 70.1298 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Fuerza y Energia de Naco-Nogales_ S. A. de C. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 50 | 48.45 |  | 6.5278 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Fuerza Y Energia De Norte Durango | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 29.07 |  | 6.9765 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Fundilag Hierro_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 11-Laguna | 2.025 | 1.85 |  | 11.0224 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ganaderia Integral Sk_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 16-Monterrey | 2.98 | 2.73 |  | 12.051 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ganaderia Integral Vizur_ S. A de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 2.98 | 2.73 |  | 10.6726 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
GCOradora La Paz_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 13 | 11.9 |  | 10.3126 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
GCOradora Petrocel_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_ALTA | 06-Noreste | 19-Huasteca | 16.38 | 15.35 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
GCOradora Pondercel_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_CHIH | 05-Norte | 09-Chihuahua | 65 | 60.91 |  | 19.9673 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
GCOradora Solar Apaseo_ S. A. P. I. De C. V. | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 0.97608 | 0.97608 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
Geotermica Para El Desarrollo S. A. P. I. | En Operación | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 52 | 48.83 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24
Gobierno del Estado de Michoacan de Ocampo | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 4.05 | 3.1116 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Gollek Interamerica_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 16-Monterrey | 2.8 | 2.56 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Goplas_ S. A. De C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1.426 | 1.3 |  | 10.1591 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Graftech Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 16-Monterrey | 14 | 12.81 |  | 8.1839 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Gresaise_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 5.197 | 5.07 |  | 13.5393 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Grupo Celanese_ S. A. de C. V._ Complejo Ocot | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_SALA | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 13.3 | 12.46 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Gs Energia_ S. A. P. I. De C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 28-Carapan | 0.946 | 0.92 |  | 11.7533 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Harinera La Espiga_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 2 | 1.83 |  | 9.1876 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Hidroelectrica Arco Iris_ S. A. De C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 8.4 | 6.4537 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Hidroelectrica Cajon de Pena_ S. A. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 1.2 | 0.92196 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Hidroelectricidad del Pacifico_ S. A. de C. V | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 9.15 | 7.0299 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Hidrorizaba Ii_ S. A. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 4.44 | 3.4113 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Hidrorizaba_ S. A. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1.6 | 1.2293 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Huixtla Energia_ S. A de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 39-Grijalva | 12 | 11.24 |  | 54.5568 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Iberdrola Energia La Laguna_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 101.27 | 98.13 |  | 8.8068 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Iberdrola Energia Monterrey_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 659.2 | 641.4 |  | 7.3156 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Iberdrola Energia Tamazunchale_ S. A. de C. V | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 80 | 77.52 |  | 7.1571 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Impulsora Mexicana de Energia_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 16-Monterrey | 24 | 21.96 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Industrial Papelera Mexicana_ S. A. de C. V._ | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 28-Carapan | 8.32 | 8.11 |  | 13.7751 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Industrias derivadas del Etileno_ S. A. de C. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 1.5 | 1.41 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Industrias Quimicas Falcon de Mexico S.A de C | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 01-Central | 31-Central | 5 | 4.88 |  | 14.7252 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ingenio La Gloria_ S.A. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 02-Oriental | 33-Veracruz | 52.5 | 49.19 |  | 51.1717 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio San Miguel del Naranjo_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 9.3 | 8.71 |  | 38.8782 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio San Nicolas_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 14.4 | 13.49 |  | 26.8751 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Innophos Fosfatados de Mexico_ Aut | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 15.7 | 14.37 |  | 13.36 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Instituto de Investigaciones Electricas | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 0.3 | 0.08991 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Italaise_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 5.197 | 5.07 |  | 13.0754 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
IUSASOL Base | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 01-Central | 31-Central | 0.92 | 0.92 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
Kellogg de Mexico_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 6.165 | 5.64 |  | 11.1967 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Kimberly-Clark de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 36-Temascal | 10 | 9.37 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Laboratorios Sophia_ S. A. De C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 2.055 | 1.88 |  | 12.5335 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Laminas Acanaladas Infinita_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 6 | 5.85 |  | 15.5 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Lorean Energy Group_ S. A. P. I. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 17-Saltillo | 2.122 | 1.94 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Mabe Mexico_ S. de R. L. de C. V._ Planta Sal | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 17-Saltillo | 8.517 | 7.79 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Magnelec_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_AHNRR | 05-Norte | 09-Chihuahua | 16.2 | 15.7 |  | 9.521 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Maquilas Teta Kawi_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 03-Obregon | 1.11 | 1.02 |  | 13.293 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Met- Mex Penoles_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 05-Norte | 11-Laguna | 7 | 6.56 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Mexicana de Cobre_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_CHIH | 04-Noroeste | 02-Cananea | 36.5 | 34.2 |  | 8.62 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro_ S. de | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 30 | 23.049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Mexichem Resinas Vinilicas_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 16.359 | 15.85 |  | 18.2848 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Mexico Carbon Manufacturing_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 4 | 3.75 |  | 11.3342 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Mexico GCOradora de Energia_ S. de R. L. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 530 | 515.69 |  | 7.8939 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Minas de La Alta Pimeria_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 03-Obregon | 9.125 | 8.35 |  | 13.1559 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Minera Real de Angeles_ S. A. de C. V._ Unida | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 09-Chihuahua | 24 | 21.96 |  | 10.6787 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Mission Hills_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 30-Queretaro | 7.52 | 7.33 |  | 31.3382 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Municipio de Mexicali | En Operación | Eólica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 10 | 2.4975 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Papelera Industrial Potosina_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 6.53 | 6.33 |  | 16.7868 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Parque de Tecnologia Electronica_ S. A. de C. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 7 | 6.41 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Parques Ecologicos de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 79.9 | 23.946 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Pe Ingenio_S. De R. L. De C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 49.5 | 14.8352 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Pemex Gas y Petroquimica Basica_ Complejo Pro | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 16 | 14.99 |  | 23.631 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Gas y Petroquimica Basica_ Complejo Pro (1) | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 38-Tabasco | 59 | 57.53 |  | 18.0846 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Gas y Petroquimica Basica_ Complejo Pro (2) | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 38-Tabasco | 22.245 | 21.69 |  | 18.7932 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Gas y Petroquimica Basica_ Complejo Pro (3) | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 38-Tabasco | 367.4 | 356.38 |  | 10.8008 | 3 | 2.73 | 15.553 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Pemex-Gas y Petroquimica Basica_Complejo Pro G Bur | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 21-Guemez | 19.5 | 19.01 |  | 28.7658 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Gas y PetroquimicaBasica_Complejo Pro Cactus | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 38-Tabasco | 120.7 | 119.25 |  | 16.662 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Petroquimica_ Comp Petro Pajaritos | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 58.5 | 57.04 |  | 15.4399 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Petroquimica_ Complejo Petroquimico Cos | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 59.6 | 58.11 |  | 40.1916 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Petroquimica_ Complejo Petroquimico Ind | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 54 | 50.6 |  | 9.0829 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Petroquimica_ Complejo Petroquimico Mor | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 172 | 166.67 |  | 15.2217 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Pemex-Refinacion_ Ing. Antonio M. Amor | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 26-Salamanca | 142.75 | 133.61 |  | 32.5925 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Refinacion_ Refineria Francisco I. Made | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 129 | 120.74 |  | 22.2302 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Refinacion_ Refineria GCOral Lazaro Ca | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 64 | 59.97 |  | 15.2852 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Refinacion_ Refineria GCOral Lazaro Ca Proy | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 40 | 37.48 |  | 22.57 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Refinacion_ Refineria Ing. Antonio Dova | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 02-Oriental | 36-Temascal | 115.2 | 107.94 |  | 9.3371 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Refinacion_ Refineria Ing. Hector Lara | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 79 | 74.02 |  | 13.1187 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pemex-Refinacion_ Refineria Miguel Hidalgo | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 133.7 | 125.14 |  | 25.1644 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Piasa CoGCOracion_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 36-Temascal | 40 | 37.48 |  | 24.7525 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Pier II Quecholac Felipe Angeles | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 66 | 19.7802 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Plamex_ S. A. De C. V. | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
Polimeros y derivados_ S. A. de C. V._ Planta | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Polioles_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 2.5 | 2.34 |  | 11.0775 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Posco Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 19-Huasteca | 21 | 19.22 |  | 9.8427 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Primero Empresa Minera_ S. A. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 19.73 | 4.8585 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Procesamiento Energetico Mexicano_ S. A. de C | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 11.3 | 8.6818 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Procter & Gamble Manufactura_ S. de R. L. de | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 59.8 | 57.95 |  | 8.3053 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Procter & Gamble Manufactura_ Talisman | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 6.5 | 6.34 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Productora de Papel_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 18 | 17.44 |  | 18.6188 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Productora Nacional de Papel_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VREY | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 17.088 | 15.64 |  | 35.1842 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Productos Farmaceuticos_ S. A. de C. V._ Plan | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 4 | 3.66 |  | 10.0453 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Proteinas Naturales_ S. A. De C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 6 | 5.85 |  | 19.3553 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Proveedora de Electricidad de Occidente_ S. A | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 19 | 14.5977 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Sabritas_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 03-Obregon | 3 | 2.75 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sales del Istmo_Coatzacoalcos | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 3 | 2.75 |  | 10.28 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Santa Rosalia de La Chontalpa S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 38-Tabasco | 25.2 | 23.61 |  | 23.0445 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Servicios Comerciales de Energia_ S. A. de C. | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
Silices de Veracruz_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 7.3 | 6.68 |  | 9.2767 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sky Eps Supply SM_ S. A. de C. V. | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 34-Puebla | 20.4 | 18.67 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sky Eps Supply_ S. A. de C. V. | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 27.2 | 24.89 |  | 11.8793 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sociedad Autoabastecedora de Energia Verde de | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 2.62 | 2.4 |  | 11.0617 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sony Nuevo Laredo_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 13-Nuevo Laredo | 2.055 | 1.88 |  | 14.5661 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Stipa Nayaa_ S. A. de C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 74 | 22.1778 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Styrolution Mexicana_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 10.6 | 10.34 |  | 13.9882 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Tablex Miller_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 04-Noroeste | 03-Obregon | 1.26 | 1.15 |  | 12.1016 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Tai Durango Uno | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 15.63 | 15.625 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
Tala Electric_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 25 | 23.43 |  | 27.4576 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Termoelectrica del Golfo_ S. de R. L. de C. V | En Operación | Lecho Fluidizado | Coque | Coque | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 290 | 277.53 |  | 9.79 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
Termoelectrica Penoles_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Lecho Fluidizado | Coque | Coque | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 290 | 277.53 |  | 9.9853 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24
Tlalnepantla CoGCOracion_ S. A. P. I. de C. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 28 | 27.3 |  | 11.9974 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Tmq GCOracion Energia Renovable_ S. A. P. I. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 1.373 | 1.26 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Tractebel Energia de Monterrey_ S. de R. L. d | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 284.016 | 276.63 |  | 8.3548 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Tractebel Energia de Panuco_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 27.53 | 27.2 |  | 12.2403 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Transformadora de Energia Electrica de Juarez | En Operación | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 6.4 | 5.86 |  | 9.7334 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Urrea Herramientas Profesionales | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 1 | 0.98 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ventika II_ S. A. De C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 06-Noreste | 14-Reynosa | 126 | 31.4685 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Ventika_ S. A. De C. V. | En Operación | Eólica |  |  | 06-Noreste | 14-Reynosa | 126 | 31.4685 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Zacapu Power_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PETACAL | 03-Occidental | 30-Queretaro | 10 | 9.37 |  | 6.5982 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Abbott Laboratories de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.3 | 6.14 |  | 15.909 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Aes Merida Iii_ S. de R.L. de C.V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_PENIN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 15 | 14.54 |  | 7.1571 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Agnico Eagle Mexico_ S. A. de C. V._ Proyecto | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.65 | 3.34 |  | 12.8446 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Agnico Sonora_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.15 | 5.63 |  | 10.7338 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Agroindustrias del Balsas_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PETACAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 15 | 14.06 |  | 9.64 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Agropecuaria La Nortenita_ S. de R. L. de C. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Akra Polyester_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | GN_ALTAM | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 13.9 | 13.02 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Alambres Procesados Industriales_ S. A. de C. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.37 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Alfa Corporativo_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.98 | 1.81 |  | 10.6883 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Arcelormittal Las Truchas_ S. A. de C.V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PETACAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 21.6 | 20.24 |  | 24.4965 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Arcelormittal Lazaro Cardenas_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_PETSAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 40 | 37.48 |  | 15.381 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Atlatec_ S. A. de C. V._ Planta El Ahogado | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_PETSAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.83 | 2.76 |  | 13.6528 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Auma_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | ZZON NORT | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.055 | 1.88 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Azinsa Aluminio_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1 | 0.92 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Azsuremex_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_POZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.5 | 2.34 |  | 182.9835 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Becton Dickinson de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.54 | 5.98 |  | 11.2935 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Benef Espanola De La Laguna (Sanatorio Espanol) | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bepensa Bebidas_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 22.2103 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bimbo_ S. A. de C. V._ Planta Bimbo de Baja C | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.55 | 2.33 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bimbo_ S. A. de C. V._ Planta Marinela de Baj | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.2 | 1.1 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bimbo_ S. A. de C. V._ Planta Tijuana | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.6 | 1.46 |  | 14.0529 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bio Pappel_ S. A. B. de C. V._ Planta Atenqui | En Operación | Termoeléctrica convencional | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 15.5 | 14.52 |  | 11.2807 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Bridgestone de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 17.6856 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Bticino de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1 | 0.92 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cargill de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7.52 | 7.33 |  | 8.8637 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Celulosa y Papel de Michoacan_ S.A. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_PETACAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7 | 6.56 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Central Motzorongo_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 20 | 18.74 |  | 41.1586 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma Planta Puebla | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.5 | 2.29 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cerveceria Cuauhtemoc-Moctezuma_ Planta Orizaba | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10 | 7.683 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Cerveceria Modelo de Guadalajara_ S.A. de C.V | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_PETSAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.5 | 6.09 |  | 10.1845 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Cerveceria Modelo_ S.A. de C.V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 19 | 17.8 |  | 18.0978 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Cinemex Aragon_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.563 | 0.52 |  | 13.7132 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Coacalco_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.525 | 0.48 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Coapa_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.505 | 0.46 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Cuauhtemoc_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.509 | 0.47 |  | 12.6019 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Cuiculco_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.505 | 0.46 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Galerias_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.505 | 0.46 |  | 10.6704 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Izcalli_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.563 | 0.52 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Iztapalapa_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.505 | 0.46 |  | 12.0136 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Mundo E_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.115 | 1.02 |  | 9.8781 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Palacio Chino_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.505 | 0.46 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Plaza Sur_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.52 | 0.48 |  | 10.6973 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Polanco_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.645 | 0.59 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Real_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.509 | 0.47 |  | 11.698 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Tenayuca_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.511 | 0.47 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Ticoman_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.509 | 0.47 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Universidad_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.509 | 0.47 |  | 24.8095 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cinemex Zaragoza_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.52 | 0.48 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Cmt de La Laguna_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.6 | 1.46 |  | 10.8533 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Coeur Mexicana_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 21.9 | 20.04 |  | 19.4585 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Comision Estatal de Servicios Publicos de Mex | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.6 | 1.46 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Compania Azucarera de Los Mochis_ S. A. de C. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_MAZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14 | 13.12 |  | 51.1385 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania Azucarera del Rio Guayalejo_ S. A. d | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 45.5 | 42.63 |  | 744.2209 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania Azucarera Independencia_ S. A. de C. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.6 | 9 |  | 32.7992 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania Azucarera La Concepcion_ S.A. de C.V | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.2 | 3.94 |  | 121.2239 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania Azucarera La Fe_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 13.06 | 12.24 |  | 48.7408 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania Cervecera de Zacatecas_ S.A. de C.V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_VREY | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 50 | 46.85 |  | 7.9344 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania Cervecera El Tropico_ S.A. de C.V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 25 | 23.43 |  | 31.7442 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania de Nitrogeno de Cantarell_ S. A. de | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 362.6 | 358.97 |  | 16.1134 | 1 | 3.13 | 6.44 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Compania desarrolladora Los Cabos_ S. A. de C | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.089 | 1.91 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Compania Electrica Carolina_ S. A. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.49 | 1.9131 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Compania Industrial Azucarera_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.5 | 5.15 |  | 30.78 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Compania Minera Autlan_ S. A. de C. V._ Unida | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 11.125 | 10.18 |  | 15.6083 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Compania Minera Dolores_ Campament | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.2 | 1.1 |  | 9.5547 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Compania Minera Dolores_ Procesos | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10.8 | 9.88 |  | 11.5831 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Compania Occidental Mexicana_ S.A. de C.V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 8.75 | 8.01 |  | 12.7023 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Conductores Mexicanos Electricos y de Telecom_Guad | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3 | 2.75 |  | 11.891 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Conductores Mexicanos Electricos y de Telecom_Lati | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.75 | 3.43 |  | 10.9801 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Conservas La Costena_ S. A. de C. V. y Jugome | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.971 | 0.89 |  | 11.9775 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Continental Automotive Guadalajara Mexico_ S. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.65 | 3.34 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Continental Automotive Mexicana_ S. A. de C. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.81 | 0.74 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Continental Automotive Mexicana_ S. A. de C._Cuaut | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.59 | 2.37 |  | 10.5243 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Copropiedad Electrica del Grupo Quimico Cydsa | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 8 | 7.5 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Cordaflex_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.5 | 2.29 |  | 12.9931 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Covalence Specialty Materials Mexico_ S. de R | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.37 |  | 24.23 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Dafmex_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.8 | 0.73 |  | 9.8628 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
desarrollos Mineros San Luis_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4 | 3.66 |  | 11.2666 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Destiladora del Valle_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.41 |  | 39.1439 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Don David Gold Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.64 | 3.33 |  | 30.2194 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ecosys Iii_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.748 | 1.6 |  | 12.4356 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
El Palacio de Hierro_ Interlomas | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3 | 2.75 |  | 11.1574 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
El Palacio De Hierro_ Villahermosa | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.4 | 2.2 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Embotelladora del Caribe_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Empacadora Celaya_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.08 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Empacadora San Marcos_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_TUXPOZ | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.974 | 0.89 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Empaques de Carton Titan_ S. A. de C. V._ Pla | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 35.19 | 32.97 |  | 22.6964 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Empaques Modernos San Pablo_ COG | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6 | 5.85 |  | 22.18 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Empaques Modernos San Pablo_UPC | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14 | 13.12 |  | 28.39 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Energia Bidarena_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.15 | 5.63 |  | 15.8792 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Energia Costa Azul_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_I_JOVIBN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 68 | 66.3 |  | 19.2022 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Energia de Baja California_ S. de R.L. de C.V | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 337.05 | 328.29 |  | 7.3602 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Energia Sierra Juarez | En Operación | Eólica |  |  | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 156 | 38.961 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24
Eurocopter De Mexico Planta Queretaro | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.7 | 2.47 |  | 10.0534 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Exportadora de Sal_ S.A. de C.V._ Planta Guer | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 22.053 | 20.18 |  | 11.4543 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ferrocarriles Suburbanos_ S. A. de C. V. | En Operación | Frenos Regenerativos |  |  | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.608 | 6.4 |  | 7.1571 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Fideicomiso Ingenio Atencingo | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_POZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 15 | 14.06 |  | 49.5611 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Fideicomiso Ingenio Casasano | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TULA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.4 | 3.19 |  | 229.9971 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TULA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 8.6 | 8.06 |  | 52.11 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Fideicomiso Ingenio La Providencia | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7 | 6.56 |  | 65.1315 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Fideicomiso Ingenio Plan de San Luis | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_ALTA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9 | 8.43 |  | 100.09 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Fomento Azucarero del Golfo_ S.A. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_ALTA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 17.6 | 16.49 |  | 123.4266 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Fuerza y Energia de Tuxpan S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_2BOCA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 30 | 29.07 |  | 7.1571 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Geusa de Occidente_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.72 | 2.49 |  | 10.5375 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Grupo Azucarero San Pedro_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10 | 9.37 |  | 45.85 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Grupo Gamesa_ S. de R. L. de C. V._ Planta Ce | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7.925 | 7.25 |  | 12.5966 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Grupo Posadas_ S. A. de C. V._ Planta Fiesta | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.768 | 0.7 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Grupo Romamills_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.835 | 2.59 |  | 10.3005 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Grupo Tecnico de Servicios_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.6 | 1.46 |  | 12.0473 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Hersmex_ S. De R. L. De C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.01 | 3.67 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Hierro Sonora_ S. A. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.28 | 3 |  | 12.1127 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Homecare De Mexico_ S. A. De C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1 | 0.98 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Honeywell Aerospace de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.5 | 3.2 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Hotel Condesa del Mar_ S. A. de C.V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.81 | 0.74 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Hotel Gran Caribe Real_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.35 | 1.24 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Hotelera del Sudeste_ S. A. de C. V._ Planta | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.511 | 1.38 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Impulsora de La Cuenca del Papaloapan_ S. A. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 24.2 | 22.68 |  | 212.14 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Industria del Alcali_ S.A. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.41 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Industrias Ferroplasticas_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.3 | 1.19 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ingenio Adolfo Lopez Mateos_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_POZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 13.5 | 12.65 |  | 46.3028 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Alianza Popular_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_ALTA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.395 | 5.99 |  | 54.4585 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio El Carmen_ S.A. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.75 | 6.32 |  | 169.2722 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio El Higo_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 21.8 | 20.43 |  | 46.0473 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio El Mante_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_RBRA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.75 | 5.39 |  | 32.9365 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio El Modelo_ S.A. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9 | 8.43 |  | 214.8557 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio El Molino_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_MAZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10 | 9.37 |  | 52.8793 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio El Potrero_ S.A. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10 | 9.37 |  | 49.6759 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio El Refugio_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_POZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4 | 3.75 |  | 24.4816 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Eldorado_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_MAZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.6 | 9 |  | 44.06 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio La Margarita_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_POZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7.3 | 6.84 |  | 164.3183 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Lazaro Cardenas_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_PETACAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.5 | 5.15 |  | 60.66 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Mahuixtlan_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.26 | 3.05 |  | 76.5637 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Melchor Ocampo_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.1 | 5.72 |  | 54.8307 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Nuevo San Francisco_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.5 | 6.09 |  | 192.9704 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Plan de Ayala_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_ALTA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 16 | 14.99 |  | 287.9912 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Presidente Benito Juarez_ S. A. de C. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_POZA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14 | 13.12 |  | 100.04 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Queseria_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_PETACAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.5 | 5.15 |  | 8.777 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio San Francisco Ameca_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_SALA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.5 | 4.22 |  | 21.209 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio San Jose de Abajo_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 8 | 7.5 |  | 39.406 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio San Miguelito_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.2 | 4.87 |  | 46.49 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio San Rafael de Pucte_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_VALL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9 | 8.43 |  | 98.2192 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Santa Clara_ S.A. de C.V. | En Operación | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.1 | 8.53 |  | 52.0105 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Tala_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_SALA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 12 | 11.24 |  | 46.53 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Tamazula_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_SALA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10.47 | 9.81 |  | 120.417 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingenio Tamazula_ S. A. de C. V._ Planta Sant | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.64 | 0.49171 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Ingenio Tres Valles_ S. A. de C. V. | En Operación | Bioenergía | Combustóleo | C_N_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 12 | 11.24 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Ingredion Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 29.2 | 28.29 |  | 8.86 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Inmobiliaria Puerta Maya_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.37 |  | 16.5324 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Inmobiliaria Rog_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Innophos Fosfatados de Mexico_Cog | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.25 | 5.86 |  | 9.64 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Inversiones Mallorca_ S. de R. L. de. C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.928 | 2.68 |  | 10.7591 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Inversiones Palma_ S. de R. L. de. C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3 | 2.75 |  | 11.5888 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Jacktar_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.7 | 2.47 |  | 8.4529 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Kraft Foods de Mexico_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.02 | 0.93 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
La Torre del Vigia_ A. R. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.75 | 3.43 |  | 13.1734 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Laboratorios Pisa_ S. A. de C. V._ Planta Tla | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.475 | 5.01 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Laboratorios Pisa_Jalisco | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.83 | 8.99 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Laproba El Aguila_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.37 |  | 11.5134 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Latinoamericana de Vidrio_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6 | 5.49 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Leiser_ S. de R. L. de C. V._ Planta San Luis | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.246 | 8.46 |  | 13.3391 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Lmf Frisa Comercial_ Ecaptepec | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 10.28 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Lmf Frisa Comercial_ S. de R. L. de C. V._Tlalne | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.27 | 1.16 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Loma Textil_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.72 | 2.49 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Mabe Mexico_ S. de R. L. de C. V._ Planta Pla | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.556 | 1.42 |  | 12.6627 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Mabe Mexico_ S. de R. L. de C. V._ Planta Tro | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Mabe Sanyo Compressors_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.416 | 3.13 |  | 11.3776 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Manantiales La Asuncion_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Marindustrias_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.6993 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Mayakoba Thai_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3 | 2.75 |  | 13.2142 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Medica Sur_ S. A. B. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.02 | 0.93 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Mega Empack_ S. A. de C. V._ Planta Ii | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.8138 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Micase S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10.69 | 10.42 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
MINAS DE ORO NACIONAL_ S. A. DE C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 18.65 | 17.06 |  | 10.6132 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Minas Santa Maria de Moris_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.73 | 2.5 |  | 10.2602 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Minera Bismark_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.2 | 2.93 |  | 10.28 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Minera La Encantada_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 13.2 | 12.08 |  | 10.3086 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Minera Roble_ S. A. De C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.37 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Minera y Metalurgica del Boleo_ S. A. P. I. d | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 30.85 | 28.23 |  | 8.8208 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Molymex_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.1885 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Monclova Pirineos Gas_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.4 | 2.2 |  | 9.5921 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Nemak_ S. A. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7 | 6.41 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Nestle Mexico_ EdoMex | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.453 | 2.24 |  | 26.9512 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Nestle Mexico_ Queretaro | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.825 | 1.67 |  | 9.39 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Nestle Mexico_ S. A. de C. V._ Planta Coatepe | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
No Sabe Fallar_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.5 | 1.37 |  | 19.6342 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Novatec Pagani | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Nusantara de Mexico_ S. A. de C. V._ Mina San | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 12.1 | 11.07 |  | 12.9994 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Omya Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6 | 5.49 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Operaciones Turisticas Integrales de Mexico_ | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.26 | 2.07 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Operadora del Noroeste del Valle de Mexico_ S | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7.435 | 6.8 |  | 13.411 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Panasonic de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.2 | 2.93 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Papelera Veracruzana_ S. A. de C. V. | En Operación | Hidroeléctrica |  |  | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.26 | 0.96806 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 |  | 3 | 1 | 24
Papeles Ultra_ S. A. de C. V. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10 | 9.37 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Papeles y Conversiones de Mexico | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.2 | 5.07 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion Estacion de Co | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SLORP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Akal-B | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 23.3 | 22.72 |  | 16.2522 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Akal-C | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 27.771 | 27.08 |  | 14.99 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Akal-G | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10.5 | 10.24 |  | 17.026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Akal-L | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 24.73 | 24.11 |  | 16.9483 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Akal-N | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.66 | 5.52 |  | 25.5 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Atasta | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 8.1 | 7.9 |  | 30.18 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Barco de Proc | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 62 | 61.26 |  | 15.7448 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Centro Operat | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.5 | 5.03 |  | 15.04 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Comp Mari Akal-J | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 16.93 | 16.51 |  | 16.15 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Comp Mari Nohoch-A | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 13.97 | 13.62 |  | 15.98 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Complejo Mari | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 7.12 | 6.94 |  | 14.76 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Complejo Mari (1) | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 35.75 | 34.86 |  | 31.12 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Complejo Mari (5) | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.174 | 8.94 |  | 18.16 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Complejo Mari (8) | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14.52 | 14.16 |  | 11.61 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Complejo Mari Ku-A | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 10.185 | 9.93 |  | 10.75 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Complejo Mari Ku-h | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14.85 | 14.48 |  | 25.05 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Complejo Mari Rebo | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.65 | 4.53 |  | 18.32 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Ku-M | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14.85 | 14.48 |  | 19.6966 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Ku-S | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14.3 | 13.94 |  | 14.5951 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Planta Electr | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_2BOCA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 42 | 40.95 |  | 26.6718 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Plataforma Akal-C | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 12.84 | 12.52 |  | 31.5661 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Plataforma de | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 100.36 | 99.16 |  | 22.341 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Plataforma Eco-1 | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.81 | 0.74 |  | 15.5408 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Plataforma Ha | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.5 | 4.12 |  | 11.1231 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Plataforma Ma | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.825 | 0.75 |  | 17.2788 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Sistema de Bo | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 16.736 | 16.32 |  | 16.03 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Terminal Mari | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_2BOCA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 96.42 | 95.26 |  | 17.8939 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_ Zaap-C | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_LERMA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 13.6 | 13.26 |  | 16.9979 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Exploracion y Produccion_Plat Akal-C Inyec | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.05 | 0.96 |  | 23.7119 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Pemex-Gas y Petroquimica Basica_ Centro Proce | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 49.69 | 48.45 |  | 33.3 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Pemex-Petroquimica_ Complejo Petroquimico Can | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | GN_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 163.5 | 158.43 |  | 13.1704 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Pemex-Petroquimica_ Terminal Refrigerada Paja | En Operación | Turbogás | Gas natural | GN_TUXP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 14 | 13.65 |  | 32.4817 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Plastibolsa_ S. A. de C. V._ | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.6 | 1.46 |  | 11.2348 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Plasticos Irisagua_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.65 | 3.34 |  | 9.9764 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Plasticos y Materias Primas_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.5 | 4.12 |  | 10.975 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Pollo de Queretaro_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.51 | 1.38 |  | 11.1082 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Porcelanite Lamosa_ S. A. de C. V._ Planta Po | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.95 | 9.1 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Porcelanite Lamosa_ S. A. de C. V._PlantaPavillion | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.75 | 3.43 |  | 16.1294 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Posadas de Latinoamerica_ S. A. de C. V._ Pla | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.809 | 0.74 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Praxair Mexico S. de R. L. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_2BOCA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 15.8 | 15.41 |  | 19.7936 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Printpack Packaging de Mexico S.A de C.V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 21.9173 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Productos Alimenticios La Moderna_S. A. De C. V. | En Operación | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PETSAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.768 | 3.45 |  | 10.865 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Productos Roche_ S. A. de C. V._ Planta Toluc | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.055 | 1.88 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Productos Urologos de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3 | 2.75 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Promotores Inmobiliarios El Caracol_ S. A. de | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.65 | 0.59 |  | 34.9608 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Proteina Animal_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.455 | 4.08 |  | 10.6454 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Prup_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.216 | 4.77 |  | 10.182 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Qualtia Alimentos Operaciones_ S. De R. L. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.325 | 4.87 |  | 12.0648 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Rafypak_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.05 | 1.88 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Renova Atlatec_ S. A. De C. V. | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 11.408 | 10.44 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Representaciones E Investigaciones Medicas | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_PETSAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1 | 0.98 |  | 9.6026 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Residuos Industriales Multiquim_ S. A. de C. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.56 | 1.43 |  | 29.77 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Rivera Mayan_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4 | 3.66 |  | 23.3359 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Royal Porto_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_PENIN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1 | 0.92 |  | 24.4296 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sabritas_ S. de R. L. de C. V._ Planta Orizab | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.98 | 2.73 |  | 13.2414 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Saint Gobain Vetrotex America_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.5 | 3.2 |  | 11.9896 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sales del Istmo_Ixhuatlan | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.75 | 0.69 |  | 16.23 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sanchez y Martin_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.825 | 1.67 |  | 10.7011 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sasa del Pacifico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.35 | 1.24 |  | 10.1168 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Schering Plough_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.096 | 5.58 |  | 8.3678 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Secretaria de Seguridad Publica_ A Traves del | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.05 | 2.79 |  | 13.4161 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sekisui S-Lec Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.76 | 0.7 |  | 11.5614 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey_DulcesNom | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 9.2 | 8.42 |  | 10.28 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey_Norte | En Operación | Bioenergía | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.6 | 1.46 |  | 10.28 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Servicios de Operaciones Hoteleras_ S. A. de | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sigma Alimentos Centro_ S. A. de C. V._ Plant | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.183 | 2.91 |  | 13.0886 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano d | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.8 | 2.56 |  | 12.2876 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Solvay & Cpc Barium Strontium Monterrey_ S. d | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 13.2579 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Tecnologia en Nitrogeno_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_2BOCA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.75 | 6.58 |  | 10.8927 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Tecnologias Para El Cuidado Ambiental_ S. A. | En Operación | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.734 | 1.59 |  | 9.1335 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ Aztecas | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.28 | 1.17 |  | 16.2371 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ Chamizal | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ Estrella | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.325 | 2.13 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ Hidalgo II | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.765 | 0.7 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ Petrolera | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.8 | 0.73 |  | 20.3283 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ SantaFe | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.8 | 0.73 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ TuxtlaGuti | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ Veronica | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.48 | 2.27 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._ Yanez | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 15.2067 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. B. de C. V._Tlaquepaque | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.65 | 1.51 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V. Aragon | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V. Roma I | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 3.232 | 2.96 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._ Bandera | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._ Corregidora | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._ Cuautitlan | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.75 | 0.69 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._ Mixcoac | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.765 | 0.7 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._ Nextengo | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.85 | 4.44 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._ SanJuan | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 6.25 | 5.72 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Azteca Metro | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Centro a. Lada | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Chapalita | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Coatzacoalcos | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Colima | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Copernico | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1 | 0.92 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Cultura | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.8 | 0.73 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Fuentes | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.95 | 0.87 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Fuertes | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Guadalupe Metr | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._La Paz | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.65 | 0.59 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Lerdo Tops | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Lindavista | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.2 | 1.1 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Malinche | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.75 | 0.69 |  | 20.4 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Mirador | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.65 | 0.59 |  | 15.4816 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Montejo | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Paseo | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Pedro Moreno | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.7 | 0.64 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Revolucion | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Romero Rubio | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Tollocan | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C. V._Vallarta | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_ S. A. de C.V. Popotla | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.75 | 0.69 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A. de C.V. Atzacoalco | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.73 | 0.67 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A. de C.V. San Jeronimo | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V. Ejercito de Orient | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V. Plaza Merida | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V. Popocatepetl I | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.8 | 1.65 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V._Central Carrasco | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.9 | 0.82 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V._Central Vallejo | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.2 | 2.01 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V._CentralBosquesLago | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.75 | 0.69 |  | 9.521 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V._Centro T Puebla | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.2 | 2.01 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V.C. Culhuacan | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.4 | 2.2 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V.C. Satelite | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos de Mexico_S.A.deC.V.C. Zaragoza | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 16.3184 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos del Noroeste_ S. A. de C. V._ Arbol III | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.55 | 1.42 |  | 12.7496 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos del Noroeste_ S. A. de C. V._ Lomas | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.75 | 0.69 |  | 15.3595 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Telefonos del Noroeste_ S. A. de C. V._ Principal | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Tereftalatos Mexicanos_ S.A. | En Operación | Termoeléctrica convencional | Combustóleo | C_N_TULA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 21 | 19.68 |  | 11.801 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Termoelectrica de Mexicali_ S. de R.L. de C.V | En Operación | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 679.7 | 661.35 |  | 6.769 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24
Ternium Mexico_ S. A. de C. V._ Planta Apm | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 4.5 | 4.12 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Ternium Mexico_ S. A. de C. V._ Planta Monter | En Operación | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 50 | 48.75 |  | 14.94 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Ternium Mexico_ S. A. de C. V._ Planta Puebla | En Operación | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_SLORP | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 5.6 | 5.25 |  | 9.6463 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24
Tesoros Inmobiliarios_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
The Royal Cancun_ S. de R. L. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2 | 1.83 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Tiendas Soriana_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 0.6 | 0.55 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Vidrio Formas_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 2.522 | 2.31 |  | 9.521 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Vidrio Plano de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Turbogás | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 11.4 | 11.26 |  | 9.6026 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24
Vitracoat Pinturas En Polvo_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.25 | 1.14 |  | 16.1092 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Wabash Technologies de Mexico_ S. de R. L. de | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1.05 | 0.96 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
Yoggo de Mexico_ S. A. de C. V. | En Operación | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 00-Autoabasto | 00-Autoabasto_Local | 1 | 0.92 |  | 10.2857 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24
CBIO AUT 01 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 2 | 1.83 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT 02 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 3 | 2.75 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT 03 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 2.8 | 2.56 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT 04 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 1.4 | 1.28 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT 05 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 46-Tijuana | 4.2 | 3.84 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT 06 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 2 | 1.83 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT 07 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 1.35 | 1.24 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT O8 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 1.06 | 0.97 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO AUT 09 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 30 | 28.11 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CBIO AUT 10 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 3.174 | 2.9 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.06 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO GEN 01 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 36-Temascal | 50 | 46.85 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CBIO GCO 01 | Proyecto genérico | Bioenergía | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 22-Tepic | 12.6 | 11.53 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO GCO 02 | Proyecto genérico | Bioenergía | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 0.9 | 0.82 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO GCO 03 | Proyecto genérico | Bioenergía | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 50 | 48.2 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CBIO GCO 04 | Proyecto genérico | Bioenergía | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 4 | 3.66 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO OTR 01 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 53.7 | 52.3 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CBIO PP 04 | Proyectos Firme | Bioenergía | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 0.75 | 0.7 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | 2016
CBIO PP 06 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 1.6 | 1.46 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO PP 07 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1.6 | 1.46 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO PP 05 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 30 | 28.11 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CBIO PP 08 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 1 | 0.92 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO PP 09 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 0.065 | 0.06 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO PP 10 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1 | 0.92 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO PP 11 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 43-Cancun | 0.6 | 0.55 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CBIO PP 01 | Proyectos Optimización | Bioenergía | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 30 | 29.25 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCAR CFE 01 | Rehabilitación y Modernizacion | Carboeléctrica | Carbón | CA_RIOES | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 120 | 114.84 |  | 8.627 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24 |  |  | 2019
CCAR GCO 01 | Proyecto genérico | Carboeléctrica | Carbón | CA_I_PETA | 03-Occidental | 29-Lazaro Cardenas | 700 | 669.9 |  | 8.627 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24 | 1781.535 | 40 | A partir de 2019
CCAR GCO 02 | Proyecto genérico | Carboeléctrica | Carbón | CA_I_PETA | 03-Occidental | 29-Lazaro Cardenas | 1400 | 1339.8 |  | 8.627 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24 | 1781.535 | 40 | A partir de 2019
CCAR GCO 03 | Proyecto genérico | Carboeléctrica | Carbón | CA_RIOES | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 700 | 669.9 |  | 8.627 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24 | 1781.535 | 40 | A partir de 2019
CCAR GCO 04 | Proyecto genérico | Carboeléctrica | Carbón | CA_RIOES | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 700 | 669.9 |  | 8.627 | 4.3 | 2.46 | 33.863 |  | 11.71 | 6.35 | 24 | 1781.535 | 40 | A partir de 2019
CCC AUT 05 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 21-Guemez | 360 | 350.64 |  | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | 2016
CCC AUT 06 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 303 | 295.12 |  | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | 2016
CCC AUT 07 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 949 | 920.53 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | 2016
CCC AUT 08 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 13-Nuevo Laredo | 340 | 331.16 |  | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | A partir de 2019
CCC AUT 09 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 48-Mexicali | 80 | 77.52 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC AUT 10 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 146 | 141.47 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC AUT 11 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 60 | 58.14 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC AUT 12 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 80 | 77.52 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC AUT 13 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 48-Mexicali | 130.2 | 126.16 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 01 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 405.04 | 394.1 |  | 7.325 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | 2016
CCC CFE 12 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 49-San Luis Rio Colorado | 322.66 | 314.27 |  | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | 2019
CCC CFE 02 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 660.15 | 642.33 |  | 6.933 | 2.7 | 2.88 | 16.367 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 921.403 | 30 | 2017
CCC CFE 04 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 03-Obregon | 792.4 | 770.22 |  | 6.353 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2017
CCC CFE 07 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 03-Obregon | 813.96 | 791.17 |  | 6.257 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2018
CCC CFE 19 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 859.88 | 835.8 |  | 6.643 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2019
CCC CFE 09 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 112.9 | 109.4 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2018
CCC CFE 14 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 939.1 | 910.93 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | 2019
CCC CFE 20 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 796.3 | 774 |  | 6.643 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2020
CCC CFE 17 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 507.09 | 493.4 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | 2020
CCC CFE 21 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 717.18 | 697.1 |  | 6.643 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2020
CCC CFE 10 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 812.27 | 789.53 |  | 6.643 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2019
CCC CFE 05 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 632.95 | 615.23 |  | 6.11 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2017
CCC CFE 25 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 49-San Luis Rio Colorado | 522 | 507.91 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 26 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 48-Mexicali | 522 | 507.91 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 27 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 47-Ensenada | 565 | 549.75 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 28 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 137 | 132.75 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 29 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 1162 | 1127.14 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 23 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 1162 | 1127.14 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 18 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 629.08 | 611.47 |  | 6.643 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 30 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 958 | 929.26 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 13 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 117 | 113.37 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 31 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 1088 | 1055.36 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 32 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 968 | 938.96 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 11 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 63.03 | 61.08 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 33 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 123 | 119.19 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 24 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 601 | 585 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 03 | Rehabilitación y Modernizacion | Ciclo Combinado | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 242.51 | 236.2 | ü | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 |  |  | 2016
CCC CFE 06 | Rehabilitación y Modernizacion | Ciclo Combinado | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 564.68 | 550 |  | 7.259 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 |  |  | 2017
CCC COG 01 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 144 | 139.54 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 880.4187 | 30 | A partir de 2019
CCC GEN 01 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 874.5 | 850.89 |  | 6.856 | 2.7 | 2.88 | 16.367 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 921.403 | 30 | 2019
CCC GEN 02 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 1000 | 970 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | 2019
CCC GEN 03 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 1013 | 982.61 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | 2020
CCC OTR 01 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 48-Mexicali | 9 | 8.72 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2016
CCC OTR 02 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 03-Obregon | 112 | 108.53 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2017
CCC OTR 03 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 450 | 436.95 |  | 6.557 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 878.5985 | 30 | 2018
CCC OTR 04 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1000 | 970 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC OTR 05 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 1000 | 970 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC OTR 06 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 1000 | 970 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC OTR 07 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 1000 | 970 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC OTR 08 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 1200 | 1164 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCC OTR 09 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 500 | 486.5 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCC OTR 10 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 450 | 436.95 |  | 6.557 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 878.5985 | 30 | A partir de 2019
CCC PIE 01 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 47-Ensenada | 301.85 | 294 |  | 6.548 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | 2016
CCC PIE 03 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 883.66 | 857.15 |  | 6.244 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | 2018
CCC PIE 06 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 800.39 | 777.98 |  | 6.643 | 2.8 | 2.73 | 15.512 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 884.326 | 30 | 2019
CCC PIE 02 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 07-Juarez | 931.86 | 906.7 |  | 6.369 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | 2017
CCC PIE 04 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 684.36 | 665.88 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | 2019
CCC PP 01 | Proyectos Firme | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 29.94 | 29.01 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2017
CCC PP 02 | Proyectos Optimización | Ciclo combinado | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 29.94 | 29.01 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 10 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 38-Tabasco | 261.276 | 254.48 |  | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | 2017
CCE COG 01 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 2.7 | 2.47 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | 2016
CCE COG 02 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 170 | 164.73 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2016
CCE COG 03 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 144.95 | 140.46 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2016
CCE COG 04 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 17-Saltillo | 60.1 | 58.24 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2016
CCE COG 05 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 17-Saltillo | 0.857 | 0.78 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | 2016
CCE COG 06 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 41.8 | 40.76 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | 2016
CCE COG 12 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 380 | 368.6 |  | 6.747 | 3 | 2.73 | 15.553 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 880.4187 | 30 | 2020
CCE COG 13 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 36-Temascal | 515 | 501.1 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | 2020
CCE COG 14 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 638 | 620.77 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | 2020
CCE COG 08 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 64 | 62.4 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | 2016
CCE COG 09 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 30 | 29.07 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2016
CCE COG 18 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 32.604 | 31.43 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CCE COG 23 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 5.314 | 4.86 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 24 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 70 | 69.16 |  | 11.784 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 791.693 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 25 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 1.75 | 1.6 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 26 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 22-Tepic | 35.36 | 33.13 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 27 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 0.999 | 0.91 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 28 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 0.999 | 0.91 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 29 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 0.999 | 0.91 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 30 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 0.999 | 0.91 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 31 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 0.999 | 0.91 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 32 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 0.999 | 0.91 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 33 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 1.77 | 1.62 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 34 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 2.56 | 2.34 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 19 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 750 | 729.75 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 15 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 700 | 681.1 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 35 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 20.32 | 18.59 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 16 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 7.96 | 7.76 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 36 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 83.94 | 80.92 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CCE COG 37 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 13.125 | 12.01 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 38 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 33-Veracruz | 45 | 42.17 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 39 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 60.9 | 59.01 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 40 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 61.5 | 59.59 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 41 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 6.6 | 6.04 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 42 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 0.8 | 0.78 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 21 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 28 | 26.24 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 43 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 28 | 26.24 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 44 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 36-Temascal | 8.732 | 7.99 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 45 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 200 | 197.8 |  | 10.585 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 604.9734 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 46 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 46 | 43.1 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 47 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 1.912 | 1.75 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 11 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_I_NORO | 08-Baja California | 48-Mexicali | 22.7 | 22.13 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 22 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 38-Tabasco | 800 | 775.2 |  | 6.69 | 3.1 | 2.77 | 15.741 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 899.2175 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 48 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 450 | 436.95 |  | 6.557 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 878.5985 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 20 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 360 | 349.2 |  | 6.747 | 3 | 2.73 | 15.553 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 880.4187 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 49 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 300 | 292.2 |  | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 50 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 38-Tabasco | 12.9 | 12.58 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 17 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 38-Tabasco | 19.1 | 18.51 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 51 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 2.4 | 2.2 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 52 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 4.1 | 3.75 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 53 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 16.2 | 15.7 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 54 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1.884 | 1.72 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE COG 55 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 64 | 62.4 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 56 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 30 | 29.25 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE COG 57 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 19-Huasteca | 40 | 37.48 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE GEN 01 | Proyectos Firme | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 38-Tabasco | 680 | 661.64 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | 2017
CCE GEN 02 | Proyectos Optimización | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 22.18 | 21.63 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 04 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 145 | 140.89 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 05 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 489 | 474.82 |  | 6.557 | 2.9 | 2.72 | 15.38 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 878.5985 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 06 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 107.5 | 104.17 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 01 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 958 | 929.26 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 07 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 260 | 251.94 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 08 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 871.6 | 848.07 |  | 6.856 | 2.7 | 2.88 | 16.367 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 921.403 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 09 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 872 | 848.46 |  | 6.856 | 2.7 | 2.88 | 16.367 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 921.403 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 10 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 264 | 255.82 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 11 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 19-Huasteca | 152 | 147.74 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 12 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 542 | 527.37 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 13 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 542 | 527.37 |  | 6.87 | 2.7 | 2.96 | 16.98 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 927.1623 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 14 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 115.6 | 112.02 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 15 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 51.6 | 50 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 16 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TUXP | 02-Oriental | 38-Tabasco | 96.4 | 93.41 |  | 7.157 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 17 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 862.2 | 838.92 |  | 6.856 | 2.7 | 2.88 | 16.367 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 921.403 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 18 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 1120.7 | 1087.08 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 02-CCE GCO 03 2/ | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | GN_TAMAZU | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 1120.7 | 1087.08 |  | 6.502 | 3 | 2.69 | 15.029 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 875.162 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 19 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_TUXPOZ | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 238 | 231.81 |  | 6.915 | 2.6 | 3.02 | 17.314 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 951.594 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 20 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 01-Central | 31-Central | 34.5 | 31.57 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE GCO 21 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 05-Norte | 10-Durango | 2.6 | 2.38 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE GCO 22 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 11.8 | 10.8 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE GCO 23 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 16-Monterrey | 1 | 0.92 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE GCO 24 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_BCN | 10-Mulege | 53-Mulege | 11 | 10.07 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE GCO 25 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 30-Queretaro | 2.7 | 2.47 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE GCO 26 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 5.5 | 5.03 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCE GCO 27 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_NACIONA | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 83.7 | 80.69 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CCE GCO 28 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Combustóleo | C_N_TULA | 01-Central | 31-Central | 33.4 | 31.3 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 29 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Combustóleo | C_N_SALA | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 25 | 23.43 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 30 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Combustóleo | C_N_SALA | 03-Occidental | 30-Queretaro | 64.2 | 60.16 |  | 9.646 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2341.4854 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 31 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 28-Carapan | 0.9 | 0.88 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 32 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 77.8 | 76.87 |  | 11.784 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 791.693 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 33 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 10-Durango | 8 | 7.8 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 34 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_PETSAL | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 5.9 | 5.75 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 35 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 41-Lerma | 169.4 | 167.54 |  | 10.585 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 604.9734 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 36 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 42-Merida | 169.4 | 167.54 |  | 10.585 | 1.1 | 3.2 | 7.102 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 604.9734 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 37 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 48-Mexicali | 45 | 44.46 |  | 11.784 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 791.693 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 38 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 31.7 | 30.91 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 39 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 48.5 | 47.29 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 40 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 2.6 | 2.54 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 41 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 2.3 | 2.24 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCE GCO 42 | Proyecto genérico | Cogeneración Eficiente | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 0.8 | 0.78 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CCI AUT 04 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 135 | 130.14 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | 2016
CCI AUT 05 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 03-Occidental | 26-Salamanca | 5 | 4.58 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 06 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1.25 | 1.14 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 07 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 460.5 | 443.92 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CCI AUT 08 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 2.055 | 1.88 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 09 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Diésel | D_PENINS | 07-Peninsular | 43-Cancun | 7.36 | 6.73 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 10 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 1.2 | 1.1 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 11 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_PENIN | 07-Peninsular | 42-Merida | 1.06 | 0.97 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 12 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 06-Noreste | 16-Monterrey | 1.8 | 1.65 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 13 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 21-Guemez | 0.8 | 0.73 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 14 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Diésel | D_BCN | 08-Baja California | 48-Mexicali | 1 | 0.92 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI AUT 15 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Diésel | D_NACIONA | 01-Central | 31-Central | 6 | 5.49 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI CFE 01 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 48.64 | 46.89 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | 2016
CCI CFE 04 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 43.84 | 42.26 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | 2018
CCI CFE 02 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 11.45 | 11.04 |  | 9.105 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | 2016
CCI CFE 03 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 8.22 | 7.52 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | 2016
CCI CFE 05 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 10-Mulege | 53-Mulege | 14.21 | 13 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | 2018
CCI GEN 01 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 8 | 7.32 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | 2016
CCI GEN 02 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 30-Queretaro | 2.657 | 2.43 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | 2016
CCI GEN 03 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 2.612 | 2.39 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI GEN 04 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 26-Salamanca | 3.918 | 3.58 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI GEN 05 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 2.612 | 2.39 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI GEN 06 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 5.88 | 5.38 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI GEN 07 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 11-Laguna | 5.88 | 5.38 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI GEN 08 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | ZZON NORT | 05-Norte | 09-Chihuahua | 103.26 | 99.54 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CCI GEN 09 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 1.988 | 1.82 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI GEN 10 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_SLORP | 02-Oriental | 34-Puebla | 21.875 | 20.02 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI GEN 11 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 4.908 | 4.49 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI PP 01 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 29.99 | 27.44 |  | 10.286 | 8.5 | 3.16 | 28.044 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3262.808 | 20 | A partir de 2019
CCI PP 02 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 38.4 | 37.02 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CCI PP 03 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 36 | 34.7 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CCI PP 04 | Proyectos Optimización | Combustión Interna | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 38.4 | 37.02 |  | 8.002 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 74 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 200 | 59.94 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE AUT 45 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 100 | 24.975 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 34 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 140 | 34.965 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 46 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 60 | 14.985 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 75 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 84 | 20.979 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 47 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 60 | 14.985 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 04 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 50 | 12.4875 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE AUT 48 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 66 | 16.4835 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 07 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 50 | 12.4875 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE AUT 49 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 117 | 29.2207 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 36 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 100 | 29.97 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE AUT 37 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 300 | 89.91 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE AUT 39 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 171 | 42.7073 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 61 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 396 | 118.6812 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CE AUT 25 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 129 | 19.3306 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE AUT 72 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 71 | 10.6394 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2017
CE AUT 58 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 200 | 59.94 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE AUT 13 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 200.6 | 50.0999 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE AUT 71 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 19.965 | 5.9835 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE AUT 17 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 180 | 26.973 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE AUT 53 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 168 | 41.958 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 54 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 73 | 18.2318 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 55 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 60 | 14.985 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 40 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 57 | 14.2357 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 41 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 57 | 14.2357 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 56 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 145 | 36.2137 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2020
CE AUT 33 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 70 | 17.4825 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE AUT 73 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 70 | 17.4825 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2017
CE AUT 44 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 70 | 20.979 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE AUT 82 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 58 | 14.4855 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 83 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 26 | 6.4935 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 84 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 60 | 14.985 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 85 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 68.75 | 17.1703 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 38 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 150 | 44.955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 78 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 68 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 153 | 22.9271 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 86 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 94 | 14.0859 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 80 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 50 | 12.4875 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 87 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 120.7 | 30.1448 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 76 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 76 | 11.3886 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 12 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 64 | 9.5904 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 69 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 63 | 9.4405 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 88 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 70 | 20.979 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 77 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 70 | 20.979 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 27 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 40 | 5.994 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 89 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 50 | 14.985 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 70 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 40 | 5.994 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 90 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 49.5 | 12.3626 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 91 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 85.8 | 21.4286 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 92 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 62.7 | 15.6593 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 63 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 40 | 9.99 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 16 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 30 | 7.4925 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 93 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 40 | 11.988 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 94 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 70 | 20.979 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 64 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 2 | 0.5994 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 65 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 300 | 89.91 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 95 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 161 | 40.2097 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 96 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 105 | 15.7342 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 79 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 50 | 12.4875 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 18 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 72 | 17.982 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 81 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 300 | 74.925 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 62 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 4.4955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 67 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 103.5 | 57.902 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 20 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 250 | 62.4375 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 30 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 59 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 150 | 37.4625 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 97 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 150 | 44.955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 98 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 21 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 50 | 12.4875 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 99 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 150 | 44.955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 100 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 150 | 44.955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 42 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 10 | 2.997 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 03 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 15 | 4.4955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE AUT 57 | Proyectos subastas | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 90 | 27.6923 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CE AUT 50 | Proyectos subastas | Eólica |  |  | 06-Noreste | 14-Reynosa | 168 | 41.96 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CE CFE 02 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 285.29 | 85.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE CFE 03 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 300.3 | 90 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE CFE 05 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 100.1 | 25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE CFE 06 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 100.1 | 25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE CFE 07 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 100.1 | 25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE EXP 01 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 300.8 | 75.1248 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GEN 02 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 50.4 | 15.1049 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE GEN 01 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 70 | 10.4895 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2017
CE GEN 03 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 82.5 | 12.3626 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GEN 04 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 250 | 37.4625 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 17 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 06-Noreste | 15-Matamoros | 275 | 68.6813 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 07 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 150 | 44.955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 08 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 150 | 44.955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 09 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 200 | 59.94 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 18 | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 19-Huasteca | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 19 | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 19-Huasteca | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 20 | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 19-Huasteca | 300 | 74.93 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 10 | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 150 | 37.46 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 01-CE GCO 05-CE GCO 15 2/ | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 150 | 37.46 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 11-CE GCO 16 2/ | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 12 | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 06-CE GCO 13 2/ | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 02-CE GCO 14 2/ | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 200 | 49.95 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 03 | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 200 | 59.94 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE GCO 04 | Proyecto genérico | Eólica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 200 | 59.94 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE OTR 07 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 110 | 32.967 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE OTR 01 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 100 | 14.985 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2017
CE OTR 08 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 200 | 29.97 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE OTR 09 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 40-Ixtepec | 150 | 44.955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE OTR 10 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 50 | 12.4875 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE OTR 02 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 300 | 74.925 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2017
CE OTR 05 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 06-Noreste | 18-Valles | 95.7 | 23.9011 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CE OTR 06 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 200 | 29.97 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CE OTR 03 | Proyectos subastas | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 8.991 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CE OTR 04 | Proyectos subastas | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 76 | 22.78 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CE PIE 01 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 202.2 | 60.6 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE PIE 02 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 300.3 | 90 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE PIE 03 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 300.3 | 90 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CE PP 01 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 8.991 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE PP 03 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 4.4955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2016
CE PP 06 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 01-Central | 31-Central | 30 | 7.4925 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 07 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 4.4955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 08 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 4.4955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 11 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 30 | 8.991 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 04 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 4.4955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 12 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 4.4955 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 13 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 8.991 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 09 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 24 | 3.5964 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 10 | Proyectos Optimización | Eólica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 7.4925 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | A partir de 2019
CE PP 02 | Proyectos subastas | Eólica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 8.991 |  | 0 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2018
CG AUT 03 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 25 | 23.48 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG AUT 04 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 25 | 23.48 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG AUT 01 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 25 | 23.48 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG CFE 04 | Proyectos Firme | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 26.62 | 25 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | 2018
CG CFE 05 | Proyectos Firme | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 26.62 | 25 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | 2019
CG CFE 02 | Proyectos Firme | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 26.62 | 25 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | 2016
CG CFE 03 | Proyectos Firme | Geotérmica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 2 | 1.88 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | 2017
CG CFE 07 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 27 | 25.35 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG CFE 08 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 27 | 25.35 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG CFE 06 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 26.62 | 25 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG CFE 09 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 27 | 25.35 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG GCO 01 | Proyecto genérico | Geotérmica |  |  | 01-Central | 31-Central | 225.7 | 211.93 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG GCO 13 | Proyecto genérico | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 27 | 25.35 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG GCO 10-CG GCO 12 2/ | Proyecto genérico | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 79.7 | 74.84 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG GCO 07-CG GCO 09-CG GCO 11 2/ | Proyecto genérico | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 27 | 25.35 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG GCO 02-CG GCO 03 2/ | Proyecto genérico | Geotérmica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 260.8 | 244.89 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG GCO 04-CG GCO 05-CG GCO 06-CG GCO 08 2/ | Proyecto genérico | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 230.74 | 216.66 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CG PP 01 | Proyectos Optimización | Geotérmica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 30 | 28.17 |  | 0 | 6.1 | 0.06 | 87.118 | 25.12 | 5.12 | 14.06 | 24 | 2038.0632 | 30 | A partir de 2019
CH AUT 28 | Proyectos Firme | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 8.3 | 6.3769 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | 2017
CH AUT 27 | Proyectos Firme | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 24 | 18.4392 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | 2016
CH AUT 31 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 30 | 23.049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 32 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 16.94 | 13.015 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 33 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 15 | 3.6938 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 34 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 60 | 46.098 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 35 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 18.994 | 14.5931 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 36 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 08-Baja California | 46-Tijuana | 27.6 | 21.2051 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 37 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 2.95 | 2.2665 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 38 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 7.3875 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 39 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 28.5 | 21.8966 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 40 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 38-Tabasco | 30 | 23.049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 41 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 30 | 23.049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 42 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 9.169 | 7.0445 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 43 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 42 | 32.2686 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 44 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 4 | 3.0732 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 29 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 165 | 126.7695 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 | 7.2 | 3 | 1 | 24 | 1902.0898 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 30 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 165 | 126.7695 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 | 7.2 | 3 | 1 | 24 | 1902.0898 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 45 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 20 | 15.366 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 46 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 9 | 6.9147 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 47 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 7 | 1.7237 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 48 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 27.6 | 21.2051 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 49 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 27.74 | 21.3126 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 50 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 2.436 | 1.8719 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 51 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 7.0131 | 5.3882 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 52 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 7.76 | 1.9109 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 53 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 4.22 | 1.0392 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 54 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 8.48 | 6.5152 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 55 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 27.38 | 21.0361 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 56 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 39.46 | 30.3171 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 57 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 12 | 2.955 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 58 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 2.6 | 0.64025 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 59 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 3.28 | 2.52 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 60 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 1.35 | 1.0372 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 61 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 2.7 | 0.66487 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 62 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 5.5 | 1.3544 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 63 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 2.73 | 2.0975 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 64 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 2.66 | 2.0437 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 65 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 1.995 | 1.5721 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 66 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 5.98 | 4.5944 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 67 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 6.7 | 1.6499 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH AUT 68 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 2.16 | 1.6595 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 01 | Proyectos Firme | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 241.21 | 187.2 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | 2018
CH CFE 04 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 136 | 105.5496 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 02 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 241.21 | 187.2 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 09 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 352 | 273.1872 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 06 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 455 | 353.1255 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 07 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 231 | 179.2791 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 12 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 543 | 421.4223 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 10 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 121 | 93.9081 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 05 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 422 | 327.5142 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 11 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 54 | 41.4882 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 | 7.2 | 3 | 1 | 24 | 1902.0898 | 50 | A partir de 2019
CH CFE 03 | Rehabilitación y Modernizacion | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 |  |  | 2018
CH GCO 09 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 4.27 | 3.2806 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 06 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 230.52 | 178.9066 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 10 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 38.83 | 29.8331 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 08 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 37-Coatzacoalcos | 281.03 | 218.1074 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 11 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 7.45 | 1.8346 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 12 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 43.41 | 33.3519 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 01-CH GCO 02 2/ | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 475.46 | 369.0045 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 03 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 383.96 | 297.9914 |  | 0 | 0.5 | 0 | 25.244 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1486.5429 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 13 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 51.85 | 39.8364 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 14 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 8.83 | 2.1744 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 15 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 06-Noreste | 19-Huasteca | 5.39 | 4.1411 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 16 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 36.88 | 28.3349 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 17 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 26.7 | 6.5749 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 18 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 5.16 | 3.9644 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 19 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 47.29 | 36.3329 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 04 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 38-Tabasco | 85.77 | 65.8971 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 | 7.2 | 3 | 1 | 24 | 1902.0898 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 20 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 06-Noreste | 20-Tamazunchale | 4.87 | 3.7416 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 05 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 36-Temascal | 196.38 | 150.8788 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 | 0.91 | 3 | 1 | 24 | 1902.0898 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 21 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 40.63 | 31.216 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH GCO 07 | Proyecto genérico | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 173.72 | 133.4691 |  | 0 | 1.5 | 0 | 17.846 | 7.2 | 3 | 1 | 24 | 1902.0898 | 50 | A partir de 2019
CH PP 09 | Proyectos Firme | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 33-Veracruz | 29.59 | 22.734 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | 2016
CH PP 13 | Proyectos Firme | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 6.2 | 4.7635 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | 2017
CH PP 11 | Proyectos Firme | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 6 | 4.6098 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | 2016
CH PP 12 | Proyectos Firme | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 8 | 6.1464 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | 2016
CH PP 14 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 21 | 16.1343 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 15 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 01-Central | 31-Central | 30 | 23.049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 16 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 4 | 3.0732 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 17 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 19 | 14.5977 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 18 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 44.1 | 33.882 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 19 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 7.5 | 5.7622 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 20 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 5 | 3.8415 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 21 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 4 | 3.0732 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 22 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 16 | 12.2928 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 23 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 15 | 11.5245 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 24 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 38-Tabasco | 22 | 16.9026 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 25 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 3 | 2.3049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 26 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 3 | 2.3049 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
CH PP 27 | Proyectos Optimización | Hidroeléctrica |  |  | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 3.5 | 2.689 |  | 0 | 1.5 | 0 | 30.576 | 13.5 | 3 | 1 | 24 | 3389.4084 | 50 | A partir de 2019
IMP 04 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 21-Guemez | 3 | 2.93 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 05 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 48-Mexicali | 3 | 2.93 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 06 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 2 | 1.95 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 07 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 6 | 5.85 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 03 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 10 | 9.75 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 08 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 1 | 0.98 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 09 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 1 | 0.98 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 10 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_SAUZQRO | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 29.25 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 11 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | GN_ALTAM | 06-Noreste | 15-Matamoros | 2 | 1.95 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 12 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 2 | 1.95 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 13 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 46-Tijuana | 3.163 | 3.08 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
IMP 14 | Proyectos Optimización | Importación | Gas natural | G_I_JOVIBN | 08-Baja California | 48-Mexicali | 2.349 | 2.29 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CN CFE 01 | Rehabilitación y Modernizacion | Nucleoeléctrica | Uranio | NUC | 02-Oriental | 33-Veracruz | 110 | 106.15 |  | 10.286 | 3.5 | 2.25 | 98 |  | 10.68 | 11.37 | 24 |  |  | 2016
CN GCO 01 | Proyecto genérico | Nucleoeléctrica | Uranio | NUC | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1360.3 | 1312.69 |  | 10.286 | 3.5 | 2.25 | 98 |  | 10.68 | 11.37 | 24 | 6280.7927 | 60 | A partir de 2019
CN GCO 02 | Proyecto genérico | Nucleoeléctrica | Uranio | NUC | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1360.3 | 1312.69 |  | 10.286 | 3.5 | 2.25 | 98 |  | 10.68 | 11.37 | 24 | 6280.7927 | 60 | A partir de 2019
CN GCO 03 | Proyecto genérico | Nucleoeléctrica | Uranio | NUC | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1360.3 | 1312.69 |  | 10.286 | 3.5 | 2.25 | 98 |  | 10.68 | 11.37 | 24 | 6280.7927 | 60 | A partir de 2019
CN GCO 04 | Proyecto genérico | Nucleoeléctrica | Uranio | NUC | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1360.3 | 1312.69 |  | 10.286 | 3.5 | 2.25 | 98 |  | 10.68 | 11.37 | 24 | 6280.7927 | 60 | A partir de 2019
CN GCO 05 | Proyecto genérico | Nucleoeléctrica | Uranio | NUC | 02-Oriental | 33-Veracruz | 1360.3 | 1312.69 |  | 10.286 | 3.5 | 2.25 | 98 |  | 10.68 | 11.37 | 24 | 6280.7927 | 60 | A partir de 2019
CS AUT 01 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 01-Central | 31-Central | 20 | 20 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS AUT 10 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 20 | 20 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS AUT 19 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 20 | 6.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS AUT 41 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 32-Poza Rica | 1 | 1 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 42 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 28 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 23 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 24 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 50 | 50 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 25 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 26 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 12 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 40 | 40 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 35 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 43 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 44 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 150 | 150 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 45 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 0.764 | 0.764 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 46 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 28 | 28 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 47 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 4 | 4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 48 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 4 | 4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 49 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 7 | 7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 50 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 3 | 3 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 51 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 52 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 1.456 | 1.456 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 22 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 36 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 53 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 37 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 54 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 55 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 09 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 125 | 125 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 11-CS AUT 29 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 166 | 166 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 14 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 25 | 25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 30 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 15.2 | 15.2 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 56 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 0.77 | 0.77 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 57 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 200 | 200 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 58 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 50 | 50 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 27-CS AUT 31 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 59 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 50 | 50 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 32 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 26 | 26 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 60 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 15 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 40 | 40 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 61 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 25.66 | 25.66 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 62 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 44 | 44 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 63 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 2 | 2 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 64 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 9.855 | 9.855 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 33 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 15.2 | 15.2 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 34 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 20 | 20 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 65 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GEN 02 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 35 | 35 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 39 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 0.879 | 0.879 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 66 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 19.8 | 19.8 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 67 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 1.073 | 1.073 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 68 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 69 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 0.74 | 0.74 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 70 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 71 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 60 | 60 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 72 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 8 | 8 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 38 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 73 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 0.344 | 0.344 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 74 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 75 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 28 | 28 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 40 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 76 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 77 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 12 | 12 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 91 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 70.88 | 70.88 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 78 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 21 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 20 | 20 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 20 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 1.89 | 1.89 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS CFE 02 | Proyectos Firme | Solar Fotovoltaica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 4 | 4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS GEN 01 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 150 | 150 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS GEN 03 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 15.898 | 15.898 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 16 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 17 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 18 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 28-Carapan | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 19 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 20 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 21 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 08 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 09 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 10 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 11 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 05 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 14-CS GCO 15 2/ | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 47-Ensenada | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 01 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 02-CS GCO 13 2/ | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 03 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 04 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 06-CS GCO 12 2/ | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 07 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 22 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 23 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 24 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 25 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 26 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 4 | 4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS GCO 27 | Proyecto genérico | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS OTR 01 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 44-Chetumal | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS OTR 11 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 125 | 125 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 12 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 125 | 125 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 02 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 50 | 50 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS OTR 03 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS OTR 06 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS OTR 17 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 04 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 44-Chetumal | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS OTR 05 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS OTR 07 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 63 | 63 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 08 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 207 | 207 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 09 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 250 | 250 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 10 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 330 | 330 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 13 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 70 | 70 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 14 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 15 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 18 | 18 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 16 | Proyectos subastas | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 18 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 100 | 100 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS OTR 19 | Proyectos subastas | Solar Fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 500 | 500 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CS PP 05 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 06 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 08 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 09 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 10 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 20 | 20 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 12 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 29.36 | 29.36 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 55 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 29.36 | 29.36 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 01 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 18 | 18 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 13 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 40 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 14 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 29.136 | 29.136 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 56 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 41 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 42 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 43 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 16 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2017
CS PP 44 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 45 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 46 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 17 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 25 | 25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 47 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 14.385 | 14.385 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 48 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 14.385 | 14.385 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 18 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 5 | 5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 21 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 26.66 | 26.66 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 49 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 50 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 51 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 52 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 29.36 | 29.36 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 24 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 113 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 53 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 114 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 25 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 02 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 15 | 15 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 03 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 26 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 6.25 | 6.25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 28 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 6.25 | 6.25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 04 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 3.5 | 3.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 54 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 118 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 14.96 | 14.96 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 119 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 120 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 29.15 | 29.15 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 85 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 121 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 122 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 123 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 29.36 | 29.36 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 124 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 16 | 16 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 125 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 42-Merida | 16 | 16 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 115 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 13 | 13 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 86 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 19 | 19 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 126 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 10-Mulege | 53-Mulege | 5 | 5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 117 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 21.5 | 21.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 33 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 25 | 25 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 127 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 128 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 129 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 130 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 92 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 75 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 131 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 132 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 93 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 94 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 133 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 134 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 4 | 4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 109-CS PP 110 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 15.4 | 15.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 135 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 15 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 48-Mexicali | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 136 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 76 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 95 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 137 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 138 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 139 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 77 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 140 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 141 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 142 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 143 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 144 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 01-Central | 31-Central | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 87 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 29.55 | 29.55 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 145 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 146 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 147 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 148 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 149 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 150 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 151 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 29.4 | 29.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 96 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 152 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 153 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 154 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 88 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 155 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 29.75 | 29.75 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 70 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 156 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 157 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 158 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 01-Central | 31-Central | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 159 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 29.7 | 29.7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 160 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 97 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 98 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 161 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 57-CS PP 61 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 162 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 89-CS PP 99 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 163 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 35 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 71 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 22.52 | 22.52 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 78 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 13.96 | 13.96 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 72 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 8.3 | 8.3 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 73 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 21.38 | 21.38 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 164 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 165 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 166 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 20.5 | 20.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 167 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 23.75 | 23.75 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 168 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 29.7 | 29.7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 169 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 29.75 | 29.75 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 170 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 171 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 29.4 | 29.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 19 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 20 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 172 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 173 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 174 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 58 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 22-Tepic | 10 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 100 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 175 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 01-Central | 31-Central | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 79 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 176 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 177 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 178 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 38 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 24.7 | 24.7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 65 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 39-CS PP 66 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 67 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 68 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 179 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 15 | 15 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 180 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 20.4 | 20.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 111 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 49-San Luis Rio Colorado | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 80 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 181 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 182 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 183 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 184 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 30 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 47-Ensenada | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 31 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 08-Baja California | 47-Ensenada | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 185 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 186 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 16-Monterrey | 29.92 | 29.92 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 101 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 08-Moctezuma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 187 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 29.75 | 29.75 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 81 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 188 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 189 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 190 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 191 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 192 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 102 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 59 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 69-CS PP 90 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 29.75 | 29.75 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 32 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 62 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 82 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 193 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 194 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 103 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 195 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 63 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 196 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 29.4 | 29.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 197 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 198 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 199 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 34-Puebla | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 200 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 201 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 07-Peninsular | 41-Lerma | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 202 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 01-Central | 31-Central | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 203 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 204 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 35-Acapulco | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 205 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 09-Chihuahua | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 104 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 206 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 05-Culiacan | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 105 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 207 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 208 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 209 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 83 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 01-Hermosillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 210 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 211 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 38-Tabasco | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 212 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 19-Huasteca | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 213 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 06-Mazatlan | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 214 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 04-Los Mochis | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 215 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 216 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 04-Noroeste | 03-Obregon | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 217 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 218 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 219 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 106 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 07-Juarez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 220 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 25-San Luis Potosi | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 221 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 27-Manzanillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 222 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 23-Guadalajara | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 84 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 223 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 224 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 225 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 226 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 227 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 228 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 229 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 17-Saltillo | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 230 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 30-Queretaro | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 231 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 26-Salamanca | 12 | 12 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 60-CS PP 64 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 232 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 23 | 23 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 107 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 233 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 06-Noreste | 21-Guemez | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 108 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 10-Durango | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 234 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 02-Oriental | 39-Grijalva | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 74-CS PP 112 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 05-Norte | 11-Laguna | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 235 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 10 | 10 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 236 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 03-Occidental | 24-Aguascalientes | 30 | 30 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 116 | Proyectos subastas | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 23 | 23 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CTC CFE 02 | Rehabilitación y Modernizacion | Termoeléctrica Convencional | Combustóleo | C_N_ALTA | 06-Noreste | 19-Huasteca | 330 | 314.49 | ü | 10.315 | 4.7 | 2.2 | 28.477 |  | 11.44 | 7.06 | 24 |  |  | 2017
CTC EXP 01 | Proyectos Firme | Termoeléctrica convencional | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 142.65 | 133.52 |  | 9.31 | 6.4 | 3.13 | 35.183 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 1860.7453 | 30 | 2016
CS CFE 01 | Proyectos Firme | Termosolar |  |  | 04-Noroeste | 02-Cananea | 14 | 13.87 |  | 0 | 0.9 | 0 | 53.047 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CTG AUT 06 | Proyectos Firme | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 94.31 | 93.18 |  | 11.784 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 791.693 | 30 | 2016
CTG AUT 07 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 0.8 | 0.78 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CTG AUT 08 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 0.8 | 0.78 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CTG AUT 09 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_SLORP | 01-Central | 31-Central | 48 | 46.8 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CTG CFE 01 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 94 | 92.87 |  | 11.784 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 791.693 | 30 | A partir de 2019
CTG COG 07 | Proyectos Firme | Turbogás | Gas natural | G_2BOCA | 02-Oriental | 38-Tabasco | 13 | 12.68 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | 2016
CTG GEN 01 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 12-Rio Escondido | 22 | 21.45 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CTG PP 01 | Proyectos Firme | Turbogás | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 30 | 29.25 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | 2016
CTG PP 02 | Proyectos Firme | Turbogás | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 30 | 29.25 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | 2016
CTG PP 03 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 47 | 45.83 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CTG PP 04 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_CENTRAL | 01-Central | 31-Central | 47 | 45.83 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CTG PP 05 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | ZZON NORO | 04-Noroeste | 02-Cananea | 22.7 | 22.13 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
CTG PP 06 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_AHNRR | 06-Noreste | 16-Monterrey | 28.8 | 28.08 |  | 9.603 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1110.4674 | 30 | A partir de 2019
1/ Es el producto del Costo Unitario de Inversión y el Factor del Valor presente a inicio de operación; Fuente: Costos y parámetros de referencia para la formulación de proyectos de inversión del sector eléctrico (COPAR-CFE, 2015).
2/ Proyectos cuya instalación se estima realizar en distintas fases a lo largo del horizonte de planeación